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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司2024.11.25一分公司生产需采购调节阀一批，详见下表采购清单及技术要求
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	单卡套气源球阀
	G1/2(内丝)-Φ8
	只
	30
	JH241024000009
	

	2
	电动开关球阀
	451YODN50PN16 2205371RSA-10
	只
	2
	JH241024000009
	阿自倍尔、费希尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌。

	3
	气动调节阀
	451YV DN50 PN16 AVP301
	台
	1
	JH241024000009
	

	4
	气动调节阀
	451YV DN80 PN16 AVP301
	台
	1
	JH241024000009
	

	5
	气动调节阀
	451YV DN65 PN16 AVP301
	台
	1
	JH241024000009
	

	6
	电动球阀
	451YVDN125PN1.6+371RSB-30
	台
	1
	JH241024000009
	

	7
	合计
	
	
	
	
	


交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                            质保期：                    
备注：                     
报价须知：

请贵单位于2024年 12月 2 日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

……

……

所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：谢旭东 

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年 11月25日
附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，比选内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。（提供加盖公章的复印件，原件备查。）
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书。
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	具有所供阀门制造商的相关资质证明文件，国家颁发的生产许可证，ISO质量管理体系认证证书。
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价人必须提供近三年（2020年12月31日起至2023年12月31日止）与本次询价调节阀相同或相近参数的产品成功使用业绩，并提供业绩合同【附对应加盖公章的增值税发票复印件】。
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供


注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
    2、报价时必须注明品牌，否则不予评审。
        2、本项目不接受联合体报价。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
附件二、评标办法及评分细则
本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 
3.1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）
以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分94分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。
3.2 技术业绩部分（满分4分）

投标人提供近三年（2020年12月31日起至2023年12月31日止）单份合同金额在人民币30万元以上与本次比选调节阀相同或相近参数的产品业绩合同【附对应的增值税发票复印件】，有一份合同得0.5分；最高得4分。（在我公司调节阀类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。
3.3  商务部分（满分2分）
3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司调节阀类合格供应商的售后服务满分）。
4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  
附件三：合同主要条款
买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司          合同编号：
出受人:                                   签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后    日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司一分公司库区。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到初步验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:  2024年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
附件一：电动（气动）控制阀技术规格书

1 总则
术语名称规定如下： 
术语“买方”特指江苏井神盐化股份有限公司；

 术语“最终用户”特指江苏井神盐化股份有限公司； 

术语“卖方”特指具有多年气动、电动调节蝶阀设计、生产和制造经验，能够提供技术附件中 所规定的全部设备及相应服务的厂商或组织。
本技术规格书（包括附件）所需电动、气动调节阀为最低技术要求。并未规定所有的技术要求和适用的标准， 供方应提供满足本规范和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。
供方应提供高质量的设备，所提供的电动执行机构应为合资或独资企业产品。推荐品牌：阿自倍尔、费希尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌.
卖方所提供产品及附件的全部文件资料应采用中文（产品选型样本可采用英文）， 计量单位采用国际单位制（SI）。
卖方所供产品应遵循本技术规格书的要求，任何偏离必须得到买方的书面认可。
在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求， 具体项目由需供双方共同商定。
遵循本技术规格书的要求并不能减轻或解除卖方提供可靠运行仪表的任何责任。 本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2 供货范围
—本技术规格书技术数据表要求的气动、电动调节阀及附件。
—安装和维修专用工具和材料。
—图纸和文件资料。
3 适用标准 
卖方所提供的气动、电动调节阀，应满足指定的设计条件，按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。卖方在应提供所采用标准及规范的名称，必要时，需附标准全文。
4 技术要求
4.1 卖方提供的气动、电动调节阀配置必须是完整的产品。无论何时发现缺项、漏项，卖方都必须无偿补缺

4.2 本技术规格书中规定的阀门材质均为最低要求，制造商应根据相关制造标准确定材质；对于2205和钛材的阀门，所供阀门安装尺寸必须与现场阀门尺寸一致，须做到更换时无缝对接。
4.3  电动（气动）调节阀技术要求 卖方提供的电动（气动）调节阀至少包括以下组成部分： 阀门及电动执行机构；气动调节阀门及气动执行机构
气动调节阀应带有智能电气阀门定位器空气减压阀过滤器及工艺与调节阀连接的管法兰、垫 片及紧固件等附件。
本技术规格书中规定的气动、电动调节阀门、阀体及阀内件材质详见调节阀数据表，制造商应根据介质特性 选用合适的阀内件及表面处理措施。卖方应根据计算后 CV 值提供合适口径的调节阀，并提供调节阀 计算书，说明计算标准，进行开度验算，并提供给需方确认。电动执行机构设计力矩放大系数不得小于 2.0,卖方应提供所供执行机构的 设计力矩和放大系数。
采用一体化结构设计； 具有多种运行速度模式，可满足控制系统的控制要求，以保证系统的适速响应及稳定性； 电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置； 电动执行机构失去信号时可以根据工艺需要，在保证设备和人身安全的前提下，可按需要设置为故障开、故障关或故障保持；并可输出供报警/连锁的接点信号； 电动执行机构配置手轮和手/自

切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全地合至手轮操作位置。
防护等 级为 IP67 带4~20mA 阀位反馈。工作时，电动执行机构应具有相应的防护措施。 仪表在供货时应在设备本体上安装铭牌，铭牌内容包括：仪表位号、型号、规格、材质、输出信号、防爆等级、防护等级等。铭牌材料应为不锈钢。调节阀本体上应有永久性流体流向标识。
4.4 所供产品若有与本技术规格书要求有不一致之处，卖方应逐项列出偏离项，并得到买方认可；若无偏离说明所供产品完全满足技术规范书要求。
5 技术服务
— 现场安装、调校和开车技术服务；
— 操作培训技术服务；
— 售后服务
⑴设备保质期从安装调试验收合格并安全运行168小时后开始起满12个月。
⑵在设备保质期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，卖方应无偿修理 或更换。
⑶保质期后，卖方应长期有偿供应备品备件。
⑷保质期后，如买方有必要请卖方人员到现场服务时，卖方人员应即时到现场服务。
6本技术规格书附件

	
      
	工程名称 PROJECT
	江苏省井神盐业有限公司
	项目名称 SUBPRO
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	施工图

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
	
	
	
	
	

	审核REV
	
	
	共 
  页 
第 
  页
	 15  Of  12

	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y
	阀体型式 
Valve type
	V型偏心球阀

	数 
量 
Quantity
	1
	
	型 
号 
Mode №
	451YV

	用 
途 
Service
	备件
	
	阀体直径 
Body Size
	50

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	50

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN16

	管道规格 
Line Size
	DN50
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	CF8

	工艺介质 
Fluid Name
	卤水
	
	阀板材质 
Plug Material
	CF8M

	流体状态 
Fluid State
	液体
	
	阀座材质 
Seat Material
	CF8M

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	Nm3/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.7
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	90

	
	正常流量时 P nor
	0.5
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	气缸式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	0.2
	
	型 
号 
Mode №
	

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.4
	
	作用型式 
Action
	正作用

	
	正常流量时 P nor
	0.2
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	0.1
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	450

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.3
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	0.3
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	无

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.7
	定 位 器
POSITI ONER
	型 
式 
Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	
	
	型 
号 
Mode №
	AVP301

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	4～20mA

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	PRF408

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	FC
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:
附： 法兰、垫片及紧固件（316);定位器有阀位反馈功能
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	


	
      
	工程名称 PROJECT
	江苏省井神盐业有限公司
	项目名称 SUBPRO
	3号线

	
	合  同  号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	施工图

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
	
	
	
	
	

	审核REV
	
	
	共 
  页 
第 
  页
	 15  Of  12

	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y0.6
0.4
0.2
	阀体型式 
Valve type
	V型偏心球阀

	数 
量 
Quantity
	1
	
	型 
号 
Mode №
	451YV

	用 
途 
Service
	备件
	
	阀体直径 
Body Size
	80

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	80

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN16

	管道规格 
Line Size
	DN80
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	CF8

	工艺介质 
Fluid Name
	卤水
	
	阀板材质 
Plug Material
	CF8M

	流体状态 
Fluid State
	液体
	
	阀座材质 
Seat Material
	CF8M

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	Nm3/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.65
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	90

	
	正常流量时 P nor
	0.5
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	气缸式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	0.2
	
	型 
号 
Mode №
	

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.4
	
	作用型式 
Action
	正作用

	
	正常流量时 P nor
	0.2
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	0.1
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	450

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.25
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	0.3
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	无

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.6
	0.6
	型 
式 
Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	
	
	型 
号 
Mode №
	AVP301

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	4～20mA

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	PRF408

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	FC
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:
附： 法兰、垫片及紧固件（316);定位器有阀位反馈功能
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	


	
      
	工程名称 PROJECT
	江苏省井神盐业有限公司
	项目名称 SUBPRO
	3号线

	
	合  同  号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	施工图

	编制PREP.
	
	
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	

	校对CHK.
	
	
	
	
	

	审核REV
	
	
	共 
  页 
第 
  页
	 15  Of  12

	位 
号 
TAG  №
	
	阀 体 组 件
B O D Y0.6
0.4
0.2
	阀体型式 
Valve type
	V型偏心球阀

	数 
量 
Quantity
	1
	
	型 
号 
Mode №
	451YV

	用 
途 
Service
	备件
	
	阀体直径 
Body Size
	65

	管道编号 
P & ID №
	
	
	阀座直径 
Ports Size
	65

	管道材质 
Line Material
	
	
	公称压力 
Rating
	PN16

	管道规格 
Line Size
	DN65
	
	法兰标准/连接型式 
Conn.Type
	HG/T20592-2009/法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质 
Body Material
	CF8

	工艺介质 
Fluid Name
	卤水
	
	阀板材质 
Plug Material
	CF8M

	流体状态 
Fluid State
	液体
	
	阀座材质 
Seat Material
	CF8M

	操作温度 
Opera Temp   (ºC)
	
	
	泄漏等级 
Leakage Class
	CLASS Ⅴ

	流量单位 
Flow rate Unit
	Nm3/h
	
	流量特性 
Characteristic
	EQ% 近似

	最大流量 
Max Flow rate
	
	
	阀盖型式 
Bonnet Type
	P

	正常流量 
Nor Flow rate
	
	
	填 
料 
Packing
	柔性石墨

	最小流量 
Min Flow rate
	
	
	额定Cv值 
Valve Cv
	

	阀前压力
In Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.6
	
	额定行程 
Rated stroke (mm)/度
	90

	
	正常流量时 P nor
	0.5
	执 行 机 构
ACTUA TOR
	型 
式 
Type / 颜 
色 Color
	气缸式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	0.2
	
	型 
号 
Mode №
	

	阀后压力
Out Press
(Mpa)
	最大流量时 P max
	0.4
	
	作用型式 
Action
	正作用

	
	正常流量时 P nor
	0.2
	
	弹簧范围 
Spring Range (KPa)
	

	
	最小流量时 P min
	0.1
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	450

	最大压差 
Max  DP △P (Mpa)
	0.2
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	正常压差 
Nor  DP △P (Mpa)
	0.3
	
	手 
轮 
Hand Wheel
	无

	最小压差 
Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差 
Permissible △P
	

	关闭压差 
Shut off Press(Mpa)
	0.6
	0.6
	型 
式 
Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度 
Opera Density (Kg/m³)
	
	
	型 
号 
Mode №
	AVP301

	标准密度 
ST Density
	
	
	输入信号 
Input Signal (mA)
	4～20mA

	比 
重 
SP.Gr.
	
	
	供气压力 
Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	Φ8

	动力粘度 
Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级 
EXP.Class
	

	等熵指数 
Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其 它 附 件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	PRF408

	汽化压力Pv  Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc  Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
Calculate Cv
	最大 
Max
	
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常 
Nor
	
	
	阀位反馈Stem Posi. Transmitter
	有；4～20mA

	
	最小 
Min
	
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大 
Max
	
	
	保护 Protection
	

	
	正常 
Nor
	
	电 磁 阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小 
Min
	
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音 
Noise Level (dB)
	
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	电源故障时阀位 Supply Fail Posion
	FC
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:
附： 法兰、垫片及紧固件（316);定位器有阀位反馈功能
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	


	一公司

	工程名称 PROJECT
	4#线溶盐桶出口电动阀
	项目名称 SUBPRO
	调节阀采购

	编制PREP.
	
	2024.11
	调节阀数据表
SPECIFICATIONFORCONTROLVALVE
	图号
DWG.NO
	

	校对CHK.
	
	2024.11
	
	
	

	位号TAG №
	
	阀体组件
B O D Y
	阀体型式Valvetype
	电动V型偏心球阀

	数量Quantity
	1
	
	型号Mode№
	451YV

	用途Service
	溶盐桶出口电动阀
	
	阀体直径BodySize
	125

	管道编号P&ID№
	
	
	阀座直径PortsSize
	125

	管道材质LineMaterial
	316L
	
	公称压力Rating
	PN16

	管道规格LineSize
	DN125
	
	法兰标准/连接型式Conn.Type
	HG/T20592­2009 RF

	操作条件OPERATION
	
	阀体材质BodyMaterial
	CF3M

	工艺介质FluidName
	卤水 
	
	阀芯材质PlugMaterial
	2205 +堆焊合金

	流体状态FluidState
	
	
	阀座材质SeatMaterial
	2205+堆焊合金

	操作温度OperaTemp  (ºC)
	40
	
	泄漏等级LeakageClass
	CLASS VI

	流量单位FlowrateUnit
	m3/h
	
	流量特性Characteristic
	EQ%

	最大流量MaxFlowrate
	85
	
	上阀盖型式BonnetType
	标准

	正常流量NorFlowrate
	60
	
	填料Packing
	NP4519

	最小流量MinFlowrate
	10
	
	额定Cv值ValveCv
	

	阀前压力
InPress
(Kpa)G
	最大流量时Pmax
	800
	
	额定行程Ratedstroke(mm)/度
	90

	
	正常流量时Pnor
	
	执行机构
ACTUA TOR
	型式Type/颜色Color
	371RSB-30

	
	最小流量时Pmin
	
	
	型号Mode
	

	阀后压力
OutPress
(Kpa)G
	最大流量时Pmax
	650 
	
	结构形式 TYPE
	角行程

	
	正常流量时Pnor
	
	
	作用形式 ACTION
	调节型

	
	最小流量时Pmin
	
	
	行程范围 JOURNEY RANGE
	0~90°

	最大压差Max DP△P(Kpa)
	150
	
	电源 ELECTRICAL SUPPLY
	220V/380VAC 50Hz

	正常压差Nor DP△P(Kpa)
	
	
	手轮 HAND WHEEL
	要

	最小压差MinDP△P(Kpa)
	
	
	外壳材质 POSITIONER
	铸铝

	关闭压差ShutoffPress(Kpa)
	
	
	输入信号 INPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	操作密度OperaDensity(Kg/m³)
	1200
	
	输出信号 OUTPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	标准密度STDensity
	
	
	设定窗口 SETTING WINDOWS
	LCD+设定按钮


	比重SP.Gr.
	
	
	电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
	M20×1.5

	气体分子量M.W
	
	
	防护等级 ENCLOSURE PROOF
	IP67

	动力粘度DynamicViscosity cp
	
	
	防爆等级EXP.Class
	无

	等熵指数SpecHeatsRatio
	
	
	电气接口尺寸Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数Z CompressFactor
	
	
	阀位指示器 POSITION INDICATOR
	执行机构配套

	汽化压力PvVaporPressure(Mpa)
	
	
	防腐处理 EMBALMMENT
	非金属材料喷涂

	临界压力PcCriticalPress (Mpa)
	
	
	阀位开关 POSITION SWITCH
	

	计算Cv值Calculate Cv
	最大Max
	
	
	x制造厂 MANUFACTURER
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	选择Cv值
	SelectedCv
	
	
	
	

	阀门开度Travel (%)
	最大Max
	
	
	
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	最大噪音NoiseLevel(dB)
	65
	
	
	

	故障时阀位FailPosion
	FL（保持原位）
	
	
	

	全行程时间StrokeTime(S)
	
	
	
	

	备注Remarks:

附：配对法兰、螺栓、螺母紧固件，垫片(法兰材质316L）


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	一公司

	工程名称 PROJECT
	冲洗水电动阀
	项目名称 SUBPRO
	调节阀采购

	编制PREP.
	
	2024.11
	控制阀数据表
SPECIFICATIONFORCONTROLVALVE
	图号
DWG.NO
	

	校对CHK.
	
	2024.11
	
	
	

	位号TAG №
	
	阀体组件
B O D Y
	阀体型式Valvetype
	电动开关球阀

	数量Quantity
	2
	
	型号Mode№
	451YO

	用途Service
	冲洗水电动阀
	
	阀体直径BodySize
	50

	管道编号P&ID№
	
	
	阀座直径PortsSize
	50

	管道材质LineMaterial
	316L
	
	公称压力Rating
	PN16

	管道规格LineSize
	DN50
	
	法兰标准/连接型式Conn.Type
	HG/T20592­2009 RF

	操作条件OPERATION
	
	阀体材质BodyMaterial
	316L

	工艺介质FluidName
	混合冷凝水
	
	阀芯材质PlugMaterial
	2205

	流体状态FluidState
	水
	
	阀座材质SeatMaterial
	2205

	操作温度OperaTemp  (ºC)
	60
	
	泄漏等级LeakageClass
	CLASS VI

	流量单位FlowrateUnit
	m3/h
	
	流量特性Characteristic
	ON/OFF

	最大流量MaxFlowrate
	
	
	上阀盖型式BonnetType
	P

	正常流量NorFlowrate
	
	
	填料Packing
	NP4519

	最小流量MinFlowrate
	
	
	额定Cv值ValveCv
	

	阀前压力
InPress
(Mpa)G
	最大流量时Pmax
	0.32
	
	额定行程Ratedstroke(mm)/度
	90

	
	正常流量时Pnor
	
	执行机构
ACTUA TOR
	型式Type/颜色Color
	371RSA-10

	
	最小流量时Pmin
	
	
	型号Mode
	

	阀后压力
OutPress
(Mpa)G
	最大流量时Pmax
	
	
	结构形式 TYPE
	角行程

	
	正常流量时Pnor
	
	
	作用形式 ACTION
	ON/OFF

	
	最小流量时Pmin
	
	
	行程范围 JOURNEY RANGE
	0~90°

	最大压差Max DP△P(Mpa)
	
	
	电源 ELECTRICAL SUPPLY
	220V/380VAC 50Hz

	正常压差Nor DP△P(Mpa)
	
	
	手轮 HAND WHEEL
	要

	最小压差MinDP△P(Mpa)
	
	
	外壳材质 POSITIONER

	铸铝

	关闭压差ShutoffPress(Mpa)
	0.4
	
	输入信号 INPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	操作密度OperaDensity(Kg/m³)
	1000
	
	输出信号 OUTPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	标准密度STDensity
	
	
	设定窗口 SETTING WINDOWS
	LCD+设定按钮


	比重SP.Gr.
	
	
	电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
	M20×1.5

	气体分子量M.W
	
	
	防护等级 ENCLOSURE PROOF
	IP67

	动力粘度DynamicViscosity cp
	
	
	防爆等级EXP.Class
	无

	等熵指数SpecHeatsRatio
	
	
	电气接口尺寸Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数Z CompressFactor
	
	
	阀位指示器 POSITION INDICATOR
	执行机构配套

	汽化压力PvVaporPressure(Mpa)
	
	
	防腐处理 EMBALMMENT
	非金属材料喷涂

	临界压力PcCriticalPress (Mpa)
	
	
	阀位开关 POSITION SWITCH
	

	计算Cv值Calculate Cv
	最大Max
	
	
	x制造厂 MANUFACTURER
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	选择Cv值
	SelectedCv
	
	
	
	

	阀门开度Travel (%)
	最大Max
	
	
	
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	最大噪音NoiseLevel(dB)
	65
	
	
	

	故障时阀位FailPosion
	关
	
	
	

	全行程时间StrokeTime(S)
	
	
	
	

	备注Remarks:

附：配对法兰、螺栓、螺母紧固件，垫片(法兰材质316L）


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	产品名称
	规格型号
	牌号
商标
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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