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1.总则
1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司重碱车间和石灰车间调节阀等设备。它提出了该设备（包括系统）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。
1.5 本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
1.6 供方应提供高质量的仪表调节阀7台，见数据表。调节阀(包括阀体、执行机构、定位器)应带有智能电气阀门定位器（AVP100-H）空气减压阀过滤器(DNM1341)等附件。
1.7 调节阀推荐品牌：阿自倍尔、斯考尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌。
2 .供货范围
[bookmark: _GoBack]2.1、仪表调节阀等设备7台套，清单如下：
	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	申报单号

	1
	气动偏心旋转阀
	VGW-4B/CF8M DN100
	台
	2
	DP240903000003

	2
	气动偏心旋转阀
	VGW-3B/CF8M DN80
	台
	1
	DP240903000003

	3
	气动笼式单座调节阀
	ACP-6B/CF8M DN150
	台
	1
	DP240903000003

	4
	气动调节蝶阀
	BT200 DN250 PN16 CF8
	台
	1
	DP240903000003

	5
	气动三偏心蝶阀
	BT320DN350PN16 PRS250
	台
	2
	DP240903000003


2.2、调节阀配套气源球阀,配对法兰
2.3、其他需要配套的附件（详见数据表）
    3 .技术要求
3.1参照大连大化工程设计有限公司提供的设计数据为准。
3.2为确保备件材料的互换性，厂家提供材料备件的型号尽可能与现场一致。
4 .质量保证
4.1质量保证
4.1.1设备的设计和制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
4.1.2设备用材应满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。
4.1.3供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。
5 .技术文件 
5.1 技术来源及特点说明
投标人应说明其技术来源及其特点，技术来源应有文字材料，如技术支持函、合作证明材料、技术引进材料等。
（1）设备系统说明书及维护手册；
（2）备件和专用工具清单及专用工具使用说明书；
（3）装运方式和现场存放保管要求；
（4）安装说明书；
（5）调试说明书和手册；
（6）运行维护说明书、手册及参考规程；
6.技术服务范围
6.1 负责整个设备的指导安装、调试技术指导和质量监督。
6.2 负责整个设备的调试。
6.3 负责整套设备的运行和维护的培训。
6.4在保修期内，由于设备的原因，投标人要在24小时内无条件到达现场。
6.5出厂验收：设备到买方后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认。费用包含在投标价中。
7.包装、运输及储存
7.1包装
7.1.1设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。
7.1.2各项设备或材料都应妥当包装，可靠固定，以防止运输过程中损坏。
    7.1.3包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存、安全注意事项等。
7.1.4包装箱内应附带下列文件，但不限于此：
     箱单：包括所有备件名称、规格、材质、使用部位和数量的清单。
     产品使用说明书；产品检验合格证书；
7.2运输
  　运输过程中的各部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。
7.3储存
7.3.1供方应根据包装箱内所装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。
7.3.2供方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
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	0.32
	行
	作用型式	Action
	正作用

	Out Press
	正常流量时 P nor
	
	机
	弹簧范围	Spring Range(KPa)
	80～240

	(Mpa)
	最小流量时 P min
	
	构
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	390

	最大压差	Max DP △P(Mpa)
	0.03
	ACTUA
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	正常压差	Nor DP △P(Mpa)
	
	TOR
	手	轮	HandWheel
	

	最小压差	Min DP △P(Mpa)
	
	
	允许压差	Permissible△P
	8.7 Mpa

	关闭压差	Shut offPress(Mpa)
	0.35
	
定位器
POSITI ONER
	型	式	Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度	Opera Density(Kg/m³)
	1000
	
	型	号	Mode№
	AVP100­H

	标准密度	STDensity
	
	
	输入信号	Input Signal(mA)
	4～20mA

	比	重	SP.Gr.
	
	
	供气压力	Air Supply(KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	动力粘度	Dynamic Viscositycp
	
	
	防爆等级	EXP.Class
	NEPSI

	等熵指数	Spec HeatsRatio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z Compress Factor
	
	
其它附件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	DNM1341

	汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器 E/P Converter
	

	临界压力Pc Critical Press (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
	最大	Max
	1471
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	Calculate
	正常	Nor
	1226
	
	阀位传送器Stem Posi. Transmitter
	

	Cv
	最小	Min
	981
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	1490
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度
	最大	Max
	72
	
	保护 Protection
	

	
	正常	Nor
	64
	
电磁阀SOV
	型号 Mode №
	

	Travel
	
	
	
	
	

	
	最小	Min
	56
	
	电压 Electric Voltage
	

	(%)
	
	
	
	
	

	最大噪音	Noise Level(dB)
	65
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	气源故障时阀位 Air Fail Posion
	FC（故障关）
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special Demands
	
	限位开关Limit
Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	附： 法兰、垫片及紧固件(316)
	
	电气接口 Electric Conn.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
[image: ]
	版次
	
	REV.
	0
	
	
























image1.emf
大连大化工程设计有限公

司

工程名称

PROJECT

江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂

新增5#石灰窑项目

项目名称

SUBPRO

石灰工序

合同号

CONT.NO

设计阶段

DES.STAGE

施工图

编制

PREP.

2018.10

调节阀数据表

SPECIFICATIONFORCONTROLVALVE

图号

DWG.NO

HS1843­11EA­04

校对

CHK. 2018.10

审核REV 2018.10

共 5 页 第 2 页

SheetOf

位 号

TAG

№

TV­1112E

阀

体

组

件

B

O

D

Y

阀体型式

Valvetype

气动偏心旋转调节阀
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EXP.OutletBox

特殊要求：

SpecialDemands

限位

开关

Limit

Sw.

型号

Mode

№

备注

Remarks:

防爆等级

EXP.Class

附：法兰（碳钢）、垫片及紧固件（316） 电气接口

ElectricConn.

版次

REV.

0


Microsoft_Office_Word_97_-_2003___1.doc
		[image: image1.png]



      大连大化工程设计有限公司

		工程名称PROJECT

		江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂新增5#石灰窑项目

		项目名称SUBPRO

		石灰工序



		

		合 同 号CONT.NO

		

		设计阶段DES.STAGE

		施工图



		编制PREP.

		

		2018.10

		调 节 阀 数 据 表


SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE

		图 号


DWG.NO

		HS1843­11EA­04



		校对CHK.

		

		2018.10

		

		

		



		审核REV

		

		2018.10

		共

		5

		页

		第

		2

		页

		Sheet Of



		位
号 TAG №

		TV­1112E

		阀体组件


B O D Y

		阀体型式
Valve type

		气动偏心旋转调节阀



		数
量
Quantity

		1

		

		型
号
Mode №

		



		用
途
Service

		泡沫塔入口洗水调节阀

		

		阀体直径
Body Size

		100



		管道编号
P & ID №

		

		

		阀座直径
Ports Size

		100



		管道材质
Line Material

		20

		

		公称压力
Rating

		PN16



		管道规格
Line Size

		125

		

		法兰标准/连接型式
Conn.Type

		HG/T20592­2009 法兰式



		操 作 条 件 OPERATION

		

		阀体材质
Body Material

		A351CF8



		工艺介质
Fluid Name

		洗水

		

		阀芯材质
Plug Material

		SUS316



		流体状态
Fluid State

		液体

		

		阀座材质
Seat Material

		SUS316



		操作温度
Opera Temp (ºC)

		32

		

		泄漏等级
Leakage Class

		ANSI Ⅳ



		流量单位
Flow rate Unit

		m3/h

		

		流量特性
Characteristic

		近似线性



		最大流量
Max Flow rate

		70

		

		上阀盖型式 Bonnet Type

		P



		正常流量
Nor Flow rate

		50

		

		填
料
Packing

		NP4519



		最小流量
Min Flow rate

		45

		

		额定Cv值
Valve Cv

		230



		阀前压力

		最大流量时 P max

		0.3

		

		额定行程
Rated stroke (mm)/度

		



		In Press

		正常流量时 P nor

		

		

		型
式
Type / 颜
色 Color

		薄膜式/浅蓝色



		(Mpa)

		最小流量时 P min

		

		执

		型
号
Mode №

		



		阀后压力

		最大流量时 P max

		0.28

		行

		作用型式
Action

		反作用



		Out Press

		正常流量时 P nor

		

		机

		弹簧范围
Spring Range (KPa)

		20～98



		(Mpa)

		最小流量时 P min

		

		构

		供气压力 (kPa) / 电源电压(V)

		140



		最大压差
Max DP △P (Mpa)

		0.02

		ACTUA

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/4NPT



		正常压差
Nor DP △P (Mpa)

		

		TOR

		手
轮
Hand Wheel

		



		最小压差
Min DP △P (Mpa)

		

		

		允许压差
Permissible △P

		5.18 Mpa



		关闭压差
Shut off Press(Mpa)

		

		

		型
式
Type

		智能电气阀门定位器



		操作密度
Opera Density (Kg/m³)

		1000

		定

		型
号
Mode №

		



		标准密度
ST Density

		

		位

		输入信号
Input Signal (mA)

		4～20mA



		比
重
SP.Gr.

		

		器

		供气压力
Air Supply (KPa)

		340



		气体分子量 M.W

		

		POSITI

		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size

		1/4NPT



		动力粘度
Dynamic Viscosity cp

		

		ONER

		防爆等级
EXP.Class

		NEPSI



		等熵指数
Spec Heats Ratio

		

		

		电气接口尺寸 Elec.Conn.Size

		1/2NPT



		压缩系数 Z Compress Factor

		

		其它附件


ACCES SORY

		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set

		WE31J010



		汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)

		

		

		电气转换器 E/P Converter

		



		临界压力Pc Critical Press (Mpa)

		

		

		体积流量放大器 Speed Controller

		



		计算Cv值

		最大
Max

		181

		

		自锁阀 Locked Valve

		



		Calculate

		正常
Nor

		129.3

		

		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

		



		Cv

		最小
Min

		116.3

		

		配对法兰Flange Std.

		



		选择Cv值

		Selected Cv

		230

		

		气控阀 Pneu Valve

		



		阀门开度

		最大
Max

		74

		

		保护 Protection

		



		

		正常
Nor

		55

		电磁阀SOV

		型号 Mode №

		



		Travel

		

		

		

		

		



		

		最小
Min

		52

		

		电压 Electric Voltage

		



		(%)

		

		

		

		

		



		最大噪音
Noise Level (dB)

		58

		

		防爆等级 EXP.Class

		



		气源故障时阀位 Air Fail Posion

		FC（故障关）

		

		电缆接口 Electric Conn.

		



		全行程时间 Stroke Time(S)

		

		

		防爆接线盒 EXP.Outlet Box

		



		特殊要求：Special Demands

		

		限位

开关

Limit


Sw.

		型号 Mode №

		



		备注 Remarks:

		

		防爆等级 EXP.Class

		



		附： 法兰（碳钢）、垫片及紧固件（316）

		

		电气接口 Electric Conn.

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		版次
REV.

		0

		

		






image2.wmf
 

 

DWG.NO

Sheet

 

3

 

 

Of

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG

 

 

Valve

 

type

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantity

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

 

F4001

 

 

 

 

 

 

 

 

Service

Body

 

Size

80

P

 

&

 

ID

 

RSW2107B

-

80

 

M1B

Ports

 

Size

80

Line

 

Material

Rating

PN16

Line

 

Size

 

80

/

Conn.Type

HG/T20592

-

2009

 

 

RF

Body

 

Material

316

 

 

 

Fluid

 

Name

Plug

 

Material

SUS316L

 

Fluid

 

State

Seat

 

Material

SUS316L

 

Opera

 

Temp

 

 

 

(

º

C)

30

Leakage

 

Class

CLASS

 

 

Flow

 

rate

 

Unit

m3/h

Characteristic

L

Max

 

Flow

 

rate

20.63

Bonnet

 

Type

P

Nor

 

Flow

 

rate

15.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Packing

NP4519

Min

 

Flow

 

rate

10.58

Cv

Valve

 

Cv

150

 

P

 

max

0.4

Rated

 

stroke

 

(mm)/

 

P

 

nor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

/

 

 

 

 

 

 

 

Color

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

P

 

min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

 

 

P

 

max

0.35

Action

 

P

 

nor

Spring

 

Range

 

(KPa)

180

-

270

 

P

工程名称

PROJECT

项目名称

SUBPRO

合

 

 

同

 

 

号

CONT.NO

设计阶段

DES.STAGE

图

号

共

 

 

 

4

 

 

页

 

 

 

第

 

 

 

3

 

 

页

位

号

№

阀体型式

气动偏心旋转阀

数

量

型

号

№

用

途

阀体直径

管道编号

№

阀座直径

管道材质

公称压力

管道规格

法兰标准

连接型式

阀体材质

工艺介质

精盐水

阀芯材质

流体状态

阀座材质

操作温度

泄漏等级

Ⅳ

流量单位

流量特性

最大流量

上阀盖型式

正常流量

填

料

最小流量

额定

值

阀前压力

最大流量时

额定行程

度

In

 

Press

正常流量时

型

式

颜

色

(Mpa)

最小流量时

型

号

№

阀后压力

最大流量时

作用型式

正作用

Out

 

Press

正常流量时

弹簧范围

(Mpa)

最小流量时

供气压力

电源电压

340

最大压差

△

气源接头尺寸

正常压差

△

手

轮

要

最小压差

△

允许压差

△

关闭压差

型

式

操作密度

型

号

№

标准密度

输入信号

比

重

供气压力

气体分子量

气源接头尺寸

动力粘度

防爆等级

等熵指数

电气接口尺寸

压缩系数

过滤器减压阀

三联件

汽化压力

电气转换器

临界压力

体积流量放大器

计算

值

最大

自锁阀

正常

阀位传送器

最小

配对法兰

选择

值

气控阀

 

Pneu

 

Valve

阀门开度

最大

保护

正常

型号

№

最小

电压

最大噪音

防爆等级

气源故障时阀位

（

故障关

）

电缆接口

全行程时间

 

Stroke

 

Time(S)

防爆接线盒

特殊要求

：

型号

№

防爆等级

附

：

管法兰

、

螺栓

、

螺母

、

垫片

(

材质

：

316

）

电气接口

版次

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司

高真空吸收尾气环保治理项目

蒸吸工序

施工图

大连大化工程设计有限公司

编制

校对

审核

DNM1341

要

PREP.

CHK.

REV

2022.04

HS2209

-

21EA

-

04

2022.04

2022.04

调

节

阀

数

据

表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION

 

FOR

 

CONTROL

 

VALVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION

 

 

 

 

Remarks:

 

min

 

(kPa)

 

/

 

(V)

 

Max

 

 

DP

 

P

 

(Mpa)

0.05

Pneu.Conn.Size

1/2NPT

Nor

 

 

DP

 

P

 

(Mpa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand

 

Wheel

Min

 

DP

 

P

 

(Mpa)

Permissible

 

P

 

Shut

 

off

 

Press(Mpa)

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Opera

 

Density

 

(Kg/m

³

)

1195

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

 

AVP100

-

H

ST

 

Density

Input

 

Signal

 

(mA)

4

20mA

 

 

 

 

 

 

 

 

SP.Gr.

Air

 

Supply

 

(KPa)

340

M.W

Pneu.Conn.Size

1/4NPT

Dynamic

 

Viscosity

 

cp

EXP.Class

ia

?

CT6

Spec

 

Heats

 

Ratio

 

 

Elec.Conn.Size

1/2NPT

 

Z

Compress

 

Factor

 

/

 

 

Air

 

Set

Pv

Vapor

 

Pressure

 

(Mpa)

 

 

 

 

E/P

 

Converter

Pc

Critical

 

Press

 

 

(Mpa)

 

Speed

 

Controller

Cv

Calculate

 

Cv

Max

37.31

 

 

Locked

 

Valve

Nor

27.15

Stem

 

Posi.

 

Transmitter

Min

19.13

Flange

 

Std.

Cv

Selected

 

Cv

150

Travel

(%)

Max

64

 

Protection

Nor

58

 

Mode

 

Min

50

 

Electric

 

Voltage

Noise

 

Level

 

(dB)

 

 

EXP.Class

 

 

Air

 

Fail

 

Posion

FC

 

Electric

 

Conn.

 

 

EXP.Outlet

 

Box

Special

 

 

Demands

 

Mode

 

 

 

EXP.Class

 

Electric

 

Conn.

0

阀

体

组

件

操

作

条

件

执

行

机

构

定

位

器

其

它

附

件

电

磁

阀

限位

开关

备注

B

O

D

Y

ACTUA

TOR

POSITI

ONER

 

ACCES

SORY

SOV

Limit

Sw.

液体

薄膜式

浅蓝色

智能电气阀门定位器

～

REV.


Microsoft_Office_Excel____1.xlsx
WPWork

		

YUCH: Mode=规格书(竖表格)

Blocks=1

Block1Rows=1

Block1Cols=1

Block1RowHeight=1

Block1ColWidth=1

Block1StartRow=1

Block1Height=58


								工程名称
PROJECT		江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司高真空吸收尾气环保治理项目

YUCH: 项目名称<项目数据表
						项目名称
SUBPRO		蒸吸工序

YUCH: 项目代号<项目数据表


				大连大化工程设计有限公司
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YUCH: 共页第页<项目数据表
								Sheet 2 Of  4

YUCH: STOF<项目数据表


		位         号		TAG  №				FV-2116B

YUCH: 位号<仪表索引表
				阀

体

组

件

B
O
D
Y		阀体型式		Valve type				气动偏心旋转阀

YUCH: 阀体型式<仪表索引表


		数        量		Quantity				1

YUCH: 数量<仪表索引表
						型        号		Mode №				F4001

YUCH: 阀门型号<仪表索引表


		用        途		Service				返回淡氨盐水流量调节

YUCH: 用途<仪表索引表
								

YUCH: STOF<项目数据表
		阀体直径		Body Size				200

YUCH: 阀体直径<仪表索引表


		管道编号		P & ID №				PAW2103B-200 L1G

YUCH: 管道编号<仪表索引表
						阀座直径		Ports Size				200

YUCH: 阀座直径<仪表索引表


		管道材质		Line Material				

YUCH: 管道材质<仪表索引表
						公称压力		Rating				PN10

YUCH: 压力等级<仪表索引表


		管道规格		Line Size 				200

YUCH: 管道规格<仪表索引表
												

YUCH: 阀体型式<仪表索引表
		

YUCH: 阀门型号<仪表索引表
		法兰标准/连接型式				Conn.Type		HG/T20592-2009  RF

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表


		操  作  条  件   OPERATION												阀体材质		Body Material				TA2  

YUCH: 阀体材质<仪表索引表


		工艺介质   		Fluid Name				淡氨盐水

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀体直径<仪表索引表
		阀芯材质		Plug Material				TA2 

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		流体状态		Fluid State				液体

YUCH: 流体状态<仪表索引表
												

YUCH: 阀座直径<仪表索引表
		阀座材质		Seat Material				TA2  

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		操作温度		Opera Temp   (ºC)				30

YUCH: 操作温度<仪表索引表
												

YUCH: 压力等级<仪表索引表
		泄漏等级		Leakage Class				CLASS  Ⅳ

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表


		流量单位		Flow rate Unit				m3/h

YUCH: 流量单位<仪表索引表
												

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表
		流量特性		Characteristic				L

YUCH: 流量特性<仪表索引表


		最大流量		Max Flow rate				150

YUCH: 最大流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀体材质<仪表索引表
		上阀盖型式		Bonnet Type				P

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表


		正常流量		Nor Flow rate				121

YUCH: 正常流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		填        料		Packing				PTFE

YUCH: 填料<仪表索引表


		最小流量		Min Flow rate				100

YUCH: 最小流量<仪表索引表
						额定Cv值		Valve Cv				1000

YUCH: 选择CV<仪表索引表


		阀前压力		最大流量时 P max				0.5

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
						额定行程		Rated stroke (mm)/度

		In Press		正常流量时 P nor								执
行
机
构
ACTUATOR		型         式		Type / 颜     色 Color        				薄膜式/浅蓝色

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
												

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀前压力<仪表索引表

												

YUCH: 流量特性<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀前压力<仪表索引表

						型         号		Mode №

		阀后压力		最大流量时 P max				0.45

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

						作用型式		Action				正作用

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表


		Out Press		正常流量时 P nor										弹簧范围		Spring Range (KPa)				80-240

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

												

YUCH: 填料<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 选择CV<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 额定行程<仪表索引表
		供气压力 (kPa) / 电源电压(V) 						390

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表


		最大压差		Max  DP △P (Mpa)				0.05

YUCH: 最大压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 电气接口<仪表索引表


		正常压差		Nor  DP △P (Mpa)				

YUCH: 正常压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型号<仪表索引表
		手         轮		Hand Wheel				要

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表


		最小压差		Min DP △P (Mpa)				

YUCH: 最小压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表
		允许压差		Permissible △P 

		关闭压差		Shut off Press(Mpa)				0.5

YUCH: 最大关闭压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表
		定
位
器
POSITIONER   		型        式		Type				智能电气阀门定位器

YUCH: 定位器型式<仪表索引表


		操作密度		Opera Density (Kg/m³)				1180

YUCH: 操作密度<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表
		型        号		Mode №				AVP100-H

YUCH: 定位器型号<仪表索引表


		标准密度		ST Density				

YUCH: 标准密度<仪表索引表
												

YUCH: 电气接口<仪表索引表
		

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表
		输入信号		Input Signal (mA)				4～20mA

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表


		比        重		SP.Gr.										供气压力		Air Supply (KPa)				340

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表


		气体分子量		M.W				

YUCH: 气体分子量<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构允许压差+'  '+允许压差单位<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		动力粘度		Dynamic Viscosity cp				

YUCH: 动力粘度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型式<仪表索引表
		防爆等级		EXP.Class				iaⅡCT6

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表


		等熵指数		Spec Heats Ratio				

YUCH: 等熵指数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型号<仪表索引表
		电气接口尺寸  Elec.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表


		压缩系数 Z		Compress Factor				

YUCH: 压缩系数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表
		其
它
附
件
ACCESSORY		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set						DNM1341

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		汽化压力Pv		Vapor Pressure (Mpa)				

YUCH: 汽化压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表
		电气转换器    E/P Converter

		临界压力Pc		Critical Press  (Mpa)				

YUCH: 临界压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		体积流量放大器 Speed Controller

		计算Cv值
Calculate Cv		最大		Max		269.6

YUCH: 最大CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表
		自锁阀  Locked Valve

				正常		Nor		217.48

YUCH: 正常CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表
		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

				最小		Min		179.73

YUCH: 最小CV<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		配对法兰Flange Std.

		选择Cv值		Selected Cv				1000

YUCH: 选择CV<仪表索引表
												

YUCH: 电气转换器<仪表索引表
		气控阀 Pneu Valve

		阀门开度
Travel
(%)		最大		Max		65

YUCH: 最大开度<仪表索引表
												

YUCH: 体积流量放大器<仪表索引表
		保护 Protection

				正常		Nor		61

YUCH: 正常开度<仪表索引表
												

YUCH: 保位阀<仪表索引表
		电
磁
阀
SOV		型号 Mode №

				最小		Min		55

YUCH: 最小开度<仪表索引表
												

YUCH: 阀位传送器<仪表索引表
		电压 Electric Voltage

		最大噪音		Noise Level (dB)				

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 配对法兰标准号<仪表索引表
		防爆等级  EXP.Class

		气源故障时阀位  Air Fail Posion						FO（故障开）

YUCH: 气源故障时阀位<仪表索引表
												

YUCH: 气控阀<仪表索引表
		电缆接口 Electric Conn.

		全行程时间 Stroke Time(S)						

YUCH: 行程+时间+"秒"<仪表索引表
												

YUCH: 保护<仪表索引表
		防爆接线盒  EXP.Outlet Box

		特殊要求：Special  Demands						

YUCH: 加工要求<仪表索引表
												

YUCH: 电磁阀型号<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电压<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电缆接口<仪表索引表
		限位
开关
Limit
Sw.		型号 Mode №

		备注  Remarks:												防爆等级  EXP.Class

														电气接口 Electric Conn.
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YUCH: 电磁阀防爆接线盒<仪表索引表
		

YUCH: 限位开关型号<仪表索引表
		

YUCH: 限位开关防爆等级<仪表索引表
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YUCH: 合同号<项目数据表
								

YUCH: 项目代号<项目数据表
		设计阶段
DES.STAGE		施工图
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YUCH: 共页第页<项目数据表
								Sheet 3  Of  4

YUCH: STOF<项目数据表


		位         号		TAG  №				

YUCH: 位号<仪表索引表
				阀

体

组

件

B
O
D
Y		阀体型式		Valve type				气动偏心旋转阀

YUCH: 阀体型式<仪表索引表


		数        量		Quantity				1

YUCH: 数量<仪表索引表
						型        号		Mode №				F4001

YUCH: 阀门型号<仪表索引表


		用        途		Service				

YUCH: 用途<仪表索引表
								

YUCH: STOF<项目数据表
		阀体直径		Body Size				80

YUCH: 阀体直径<仪表索引表


		管道编号		P & ID №				RSW2107B-80 M1B

YUCH: 管道编号<仪表索引表
						阀座直径		Ports Size				80

YUCH: 阀座直径<仪表索引表


		管道材质		Line Material				

YUCH: 管道材质<仪表索引表
						公称压力		Rating				PN16

YUCH: 压力等级<仪表索引表


		管道规格		Line Size 				80

YUCH: 管道规格<仪表索引表
												

YUCH: 阀体型式<仪表索引表
		

YUCH: 阀门型号<仪表索引表
		法兰标准/连接型式				Conn.Type		HG/T20592-2009  RF

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表


		操  作  条  件   OPERATION												阀体材质		Body Material				316

YUCH: 阀体材质<仪表索引表


		工艺介质   		Fluid Name				精盐水

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀体直径<仪表索引表
		阀芯材质		Plug Material				SUS316L 

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		流体状态		Fluid State				液体

YUCH: 流体状态<仪表索引表
												

YUCH: 阀座直径<仪表索引表
		阀座材质		Seat Material				SUS316L 

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		操作温度		Opera Temp   (ºC)				30

YUCH: 操作温度<仪表索引表
												

YUCH: 压力等级<仪表索引表
		泄漏等级		Leakage Class				CLASS  Ⅳ

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表


		流量单位		Flow rate Unit				m3/h

YUCH: 流量单位<仪表索引表
												

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表
		流量特性		Characteristic				L

YUCH: 流量特性<仪表索引表


		最大流量		Max Flow rate				20.63

YUCH: 最大流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀体材质<仪表索引表
		上阀盖型式		Bonnet Type				P

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表


		正常流量		Nor Flow rate				15.01

YUCH: 正常流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		填        料		Packing				NP4519

YUCH: 填料<仪表索引表


		最小流量		Min Flow rate				10.58

YUCH: 最小流量<仪表索引表
						额定Cv值		Valve Cv				150

YUCH: 选择CV<仪表索引表


		阀前压力		最大流量时 P max				0.4

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
						额定行程		Rated stroke (mm)/度

		In Press		正常流量时 P nor								执
行
机
构
ACTUATOR		型         式		Type / 颜     色 Color        				薄膜式/浅蓝色

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
												

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀前压力<仪表索引表

												

YUCH: 流量特性<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀前压力<仪表索引表

						型         号		Mode №

		阀后压力		最大流量时 P max				0.35

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

						作用型式		Action				正作用

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表


		Out Press		正常流量时 P nor										弹簧范围		Spring Range (KPa)				180-270

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

												

YUCH: 填料<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 选择CV<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 额定行程<仪表索引表
		供气压力 (kPa) / 电源电压(V) 						340

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表


		最大压差		Max  DP △P (Mpa)				0.05

YUCH: 最大压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 电气接口<仪表索引表


		正常压差		Nor  DP △P (Mpa)				

YUCH: 正常压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型号<仪表索引表
		手         轮		Hand Wheel				要

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表


		最小压差		Min DP △P (Mpa)				

YUCH: 最小压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表
		允许压差		Permissible △P 

		关闭压差		Shut off Press(Mpa)				0.4

YUCH: 最大关闭压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表
		定
位
器
POSITIONER   		型        式		Type				智能电气阀门定位器

YUCH: 定位器型式<仪表索引表


		操作密度		Opera Density (Kg/m³)				1195

YUCH: 操作密度<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表
		型        号		Mode №				AVP100-H

YUCH: 定位器型号<仪表索引表


		标准密度		ST Density				

YUCH: 标准密度<仪表索引表
												

YUCH: 电气接口<仪表索引表
		

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表
		输入信号		Input Signal (mA)				4～20mA

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表


		比        重		SP.Gr.										供气压力		Air Supply (KPa)				340

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表


		气体分子量		M.W				

YUCH: 气体分子量<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构允许压差+'  '+允许压差单位<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		动力粘度		Dynamic Viscosity cp				

YUCH: 动力粘度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型式<仪表索引表
		防爆等级		EXP.Class				iaⅡCT6

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表


		等熵指数		Spec Heats Ratio				

YUCH: 等熵指数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型号<仪表索引表
		电气接口尺寸  Elec.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表


		压缩系数 Z		Compress Factor				

YUCH: 压缩系数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表
		其
它
附
件
ACCESSORY		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set						DNM1341

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		汽化压力Pv		Vapor Pressure (Mpa)				

YUCH: 汽化压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表
		电气转换器    E/P Converter

		临界压力Pc		Critical Press  (Mpa)				

YUCH: 临界压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		体积流量放大器 Speed Controller

		计算Cv值
Calculate Cv		最大		Max		37.31

YUCH: 最大CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表
		自锁阀  Locked Valve

				正常		Nor		27.15

YUCH: 正常CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表
		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

				最小		Min		19.13

YUCH: 最小CV<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		配对法兰Flange Std.						要

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		选择Cv值		Selected Cv				150

YUCH: 选择CV<仪表索引表
												

YUCH: 电气转换器<仪表索引表
		气控阀 Pneu Valve

		阀门开度
Travel
(%)		最大		Max		64

YUCH: 最大开度<仪表索引表
												

YUCH: 体积流量放大器<仪表索引表
		保护 Protection

				正常		Nor		58

YUCH: 正常开度<仪表索引表
												

YUCH: 保位阀<仪表索引表
		电
磁
阀
SOV		型号 Mode №

				最小		Min		50

YUCH: 最小开度<仪表索引表
												

YUCH: 阀位传送器<仪表索引表
		电压 Electric Voltage

		最大噪音		Noise Level (dB)				

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		防爆等级  EXP.Class

		气源故障时阀位  Air Fail Posion						FC（故障关）

YUCH: 气源故障时阀位<仪表索引表
												

YUCH: 气控阀<仪表索引表
		电缆接口 Electric Conn.

		全行程时间 Stroke Time(S)						

YUCH: 行程+时间+"秒"<仪表索引表
												

YUCH: 保护<仪表索引表
		防爆接线盒  EXP.Outlet Box

		特殊要求：Special  Demands						

YUCH: 加工要求<仪表索引表
												

YUCH: 电磁阀型号<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电压<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电缆接口<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆接线盒<仪表索引表
		限位
开关
Limit
Sw.		型号 Mode №

		备注  Remarks:												防爆等级  EXP.Class

		附：管法兰、螺栓、螺母、垫片(材质：316）												电气接口 Electric Conn.
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YUCH: 限位开关型号<仪表索引表
		

YUCH: 限位开关防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 限位开关电气接口<仪表索引表
		工程名称
PROJECT		江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司高真空吸收尾气环保治理项目

YUCH: 项目名称<项目数据表
						项目名称
SUBPRO		蒸吸工序

YUCH: 项目代号<项目数据表


				大连大化工程设计有限公司

										合  同  号
CONT.NO		

YUCH: 合同号<项目数据表
								

YUCH: 项目代号<项目数据表
		设计阶段
DES.STAGE		施工图
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		校对CHK.				2022.04

		审核REV				2022.04		共   4  页   第   4  页

YUCH: 共页第页<项目数据表
								Sheet 4 Of  4

YUCH: STOF<项目数据表


		位         号		TAG  №				PV-2127B

YUCH: 位号<仪表索引表
				阀

体

组

件

B
O
D
Y		阀体型式		Valve type				气动笼式调节阀

YUCH: 阀体型式<仪表索引表


		数        量		Quantity				1

YUCH: 数量<仪表索引表
						型        号		Mode №				HCB

YUCH: 阀门型号<仪表索引表


		用        途		Service				T2107B出气压力调节

YUCH: 用途<仪表索引表
								

YUCH: STOF<项目数据表
		阀体直径		Body Size				200

YUCH: 阀体直径<仪表索引表


		管道编号		P & ID №				WG2116B-200  L1B

YUCH: 管道编号<仪表索引表
						阀座直径		Ports Size				200

YUCH: 阀座直径<仪表索引表


		管道材质		Line Material				

YUCH: 管道材质<仪表索引表
						公称压力		Rating				PN16

YUCH: 压力等级<仪表索引表


		管道规格		Line Size 				200

YUCH: 管道规格<仪表索引表
												

YUCH: 阀体型式<仪表索引表
		

YUCH: 阀门型号<仪表索引表
		法兰标准/连接型式				Conn.Type		HG/T20592-2009  RF

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表


		操  作  条  件   OPERATION												阀体材质		Body Material				A216WCB

YUCH: 阀体材质<仪表索引表


		工艺介质   		Fluid Name				尾气

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀体直径<仪表索引表
		阀芯材质		Plug Material				SUS316L

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		流体状态		Fluid State				气体

YUCH: 流体状态<仪表索引表
												

YUCH: 阀座直径<仪表索引表
		阀座材质		Seat Material

		操作温度		Opera Temp   (ºC)				

YUCH: 操作温度<仪表索引表
												

YUCH: 压力等级<仪表索引表
		泄漏等级		Leakage Class				CLASS IV

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表


		流量单位		Flow rate Unit				Nm3/h

YUCH: 流量单位<仪表索引表
												

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表
		流量特性		Characteristic				线性

YUCH: 流量特性<仪表索引表


		最大流量		Max Flow rate				

YUCH: 最大流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀体材质<仪表索引表
		上阀盖型式		Bonnet Type				P

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表


		正常流量		Nor Flow rate				~347.51

YUCH: 正常流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		填        料		Packing				PTFE

YUCH: 填料<仪表索引表


		最小流量		Min Flow rate				

YUCH: 最小流量<仪表索引表
						额定Cv值		Valve Cv				850

YUCH: 选择CV<仪表索引表


		阀前压力		最大流量时 P max				-0.072

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
						额定行程		Rated stroke (mm)/度

		In Press		正常流量时 P nor								执
行
机
构
ACTUATOR		型         式		Type / 颜     色 Color        				薄膜式/浅蓝色

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀座材质<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
												

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀前压力<仪表索引表

												

YUCH: 流量特性<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀前压力<仪表索引表

						型         号		Mode №

		阀后压力		最大流量时 P max										作用型式		Action				反作用

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表


		Out Press		正常流量时 P nor										弹簧范围		Spring Range (KPa)				80～240

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

												

YUCH: 填料<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 选择CV<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 额定行程<仪表索引表
		供气压力 (kPa) / 电源电压(V) 						270

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表


		最大压差		Max  DP △P (Mpa)				

YUCH: 最大压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		正常压差		Nor  DP △P (Mpa)				

YUCH: 正常压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型号<仪表索引表
		手         轮		Hand Wheel				要

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表


		最小压差		Min DP △P (Mpa)				

YUCH: 最小压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表
		允许压差		Permissible △P 

		关闭压差		Shut off Press(Mpa)				0.1

YUCH: 最大关闭压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表
		定
位
器
POSITIONER   		型        式		Type				智能电气阀门定位器

YUCH: 定位器型式<仪表索引表


		操作密度		Opera Density (Kg/m³)				

YUCH: 操作密度<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表
		型        号		Mode №				AVP100-H

YUCH: 定位器型号<仪表索引表


		标准密度		ST Density				

YUCH: 标准密度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表
		输入信号		Input Signal (mA)				4～20mA

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表


		比        重		SP.Gr.										供气压力		Air Supply (KPa)				400

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表


		气体分子量		M.W				

YUCH: 气体分子量<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构允许压差+'  '+允许压差单位<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		动力粘度		Dynamic Viscosity cp				

YUCH: 动力粘度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型式<仪表索引表
		防爆等级		EXP.Class				iaⅡCT6

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表


		等熵指数		Spec Heats Ratio				

YUCH: 等熵指数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型号<仪表索引表
		电气接口尺寸  Elec.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表


		压缩系数 Z		Compress Factor				

YUCH: 压缩系数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表
		其
它
附
件
ACCESSORY		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set						DNM1341

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		汽化压力Pv		Vapor Pressure (Mpa)				

YUCH: 汽化压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表
		电气转换器    E/P Converter

		临界压力Pc		Critical Press  (Mpa)				

YUCH: 临界压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		体积流量放大器 Speed Controller

		计算Cv值
Calculate Cv		最大		Max		

YUCH: 最大CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表
		自锁阀  Locked Valve

				正常		Nor		

YUCH: 正常CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表
		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

				最小		Min		

YUCH: 最小CV<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		配对法兰Flange Std.						要

YUCH: 配对法兰标准号<仪表索引表


		选择Cv值		Selected Cv				850

YUCH: 最大开度<仪表索引表
												

YUCH: 电气转换器<仪表索引表
		气控阀 Pneu Valve

		阀门开度
Travel
(%)		最大		Max		

YUCH: 正常开度<仪表索引表
												

YUCH: 体积流量放大器<仪表索引表
		保护 Protection

				正常		Nor		

YUCH: 最小开度<仪表索引表
												

YUCH: 保位阀<仪表索引表
		电
磁
阀
SOV		型号 Mode №

				最小		Min		

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 阀位传送器<仪表索引表
		电压 Electric Voltage

		最大噪音		Noise Level (dB)				

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 配对法兰标准号<仪表索引表
		防爆等级  EXP.Class

		气源故障时阀位  Air Fail Posion						FC（关闭）

YUCH: 气源故障时阀位<仪表索引表
												

YUCH: 气控阀<仪表索引表
		电缆接口 Electric Conn.

		全行程时间 Stroke Time(S)						

YUCH: 行程+时间+"秒"<仪表索引表
												

YUCH: 保护<仪表索引表
		防爆接线盒  EXP.Outlet Box

		特殊要求：Special  Demands						

YUCH: 加工要求<仪表索引表
												

YUCH: 电磁阀型号<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电压<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电缆接口<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆接线盒<仪表索引表
		限位
开关
Limit
Sw.		型号 Mode №

																				

YUCH: 限位开关型号<仪表索引表
		备注  Remarks:												防爆等级  EXP.Class

																				

YUCH: 限位开关防爆等级<仪表索引表
		附：管法兰、螺栓、螺母、垫片(材质：316）												电气接口 Electric Conn.





																				

YUCH: 限位开关电气接口<仪表索引表
		版次		REV.		0
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YUCH: 项目名称<项目数据表
						项目名称
SUBPRO		小苏打蒸氨塔

YUCH: 项目代号<项目数据表


				大连大化工程设计有限公司

										合  同  号
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YUCH: 合同号<项目数据表
								

YUCH: 项目代号<项目数据表
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YUCH: 共页第页<项目数据表
								Sheet 3  Of  4

YUCH: STOF<项目数据表


		位         号		TAG  №				

YUCH: 位号<仪表索引表
				阀

体

组

件

B
O
D
Y		阀体型式		Valve type				气动单座调节阀

YUCH: 阀体型式<仪表索引表


		数        量		Quantity				1

YUCH: 数量<仪表索引表
						型        号		Mode №

		用        途		Service				循环水回水温度调节

YUCH: 用途<仪表索引表
								

YUCH: STOF<项目数据表
		阀体直径		Body Size				150

YUCH: 阀体直径<仪表索引表


		管道编号		P & ID №				CWR4301-150 L1B

YUCH: 管道编号<仪表索引表
						阀座直径		Ports Size				150

YUCH: 阀座直径<仪表索引表


		管道材质		Line Material				CS

YUCH: 管道材质<仪表索引表
						公称压力		Rating				PN16

YUCH: 压力等级<仪表索引表


		管道规格		Line Size 				150

YUCH: 管道规格<仪表索引表
												

YUCH: 阀体型式<仪表索引表
		

YUCH: 阀门型号<仪表索引表
		法兰标准/连接型式				Conn.Type		HG/T20592-2000  RF

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表


		操  作  条  件   OPERATION												阀体材质		Body Material				CF8

YUCH: 阀体材质<仪表索引表


		工艺介质   		Fluid Name				循环水

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀体直径<仪表索引表
		阀芯材质		Plug Material				SUS316L

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		流体状态		Fluid State				液体

YUCH: 流体状态<仪表索引表
												

YUCH: 阀座直径<仪表索引表
		阀座材质		Seat Material				SUS316L

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		操作温度		Opera Temp   (ºC)				40

YUCH: 操作温度<仪表索引表
												

YUCH: 压力等级<仪表索引表
		泄漏等级		Leakage Class				CLASS IV

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表


		流量单位		Flow rate Unit				m3/h

YUCH: 流量单位<仪表索引表
												

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表
		流量特性		Characteristic				线性

YUCH: 流量特性<仪表索引表


		最大流量		Max Flow rate				110

YUCH: 最大流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀体材质<仪表索引表
		上阀盖型式		Bonnet Type				P

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表


		正常流量		Nor Flow rate				100

YUCH: 正常流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		填        料		Packing				PTFE

YUCH: 填料<仪表索引表


		最小流量		Min Flow rate				90

YUCH: 最小流量<仪表索引表
						额定Cv值		Valve Cv				360

YUCH: 选择CV<仪表索引表


		阀前压力		最大流量时 P max				0.3

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
						额定行程		Rated stroke (mm)/度

		In Press		正常流量时 P nor								执
行
机
构
ACTUATOR		型         式		Type / 颜     色 Color        				薄膜式/浅蓝色

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
												

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀前压力<仪表索引表

												

YUCH: 流量特性<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀前压力<仪表索引表

						型         号		Mode №

		阀后压力		最大流量时 P max				0.25

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

						作用型式		Action				正作用

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表


		Out Press		正常流量时 P nor										弹簧范围		Spring Range (KPa)				80～240

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

												

YUCH: 填料<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 选择CV<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 额定行程<仪表索引表
		供气压力 (kPa) / 电源电压(V) 						270

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表


		最大压差		Max  DP △P (Mpa)				0.05

YUCH: 最大压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		正常压差		Nor  DP △P (Mpa)				

YUCH: 正常压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型号<仪表索引表
		手         轮		Hand Wheel				要

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表


		最小压差		Min DP △P (Mpa)				

YUCH: 最小压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表
		允许压差		Permissible △P 

		关闭压差		Shut off Press(Mpa)				0.4

YUCH: 最大关闭压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表
		定
位
器
POSITIONER   		型        式		Type				智能电气阀门定位器

YUCH: 定位器型式<仪表索引表


		操作密度		Opera Density (Kg/m³)				1000

YUCH: 操作密度<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表
		型        号		Mode №

		标准密度		ST Density				

YUCH: 标准密度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表
		输入信号		Input Signal (mA)				4～20mA

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表


		比        重		SP.Gr.										供气压力		Air Supply (KPa)				400

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表


		气体分子量		M.W				

YUCH: 气体分子量<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构允许压差+'  '+允许压差单位<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		动力粘度		Dynamic Viscosity cp				

YUCH: 动力粘度<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型式<仪表索引表
		防爆等级		EXP.Class				iaⅡCT6

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表


		等熵指数		Spec Heats Ratio				

YUCH: 等熵指数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型号<仪表索引表
		电气接口尺寸  Elec.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表


		压缩系数 Z		Compress Factor				

YUCH: 压缩系数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表
		其
它
附
件
ACCESSORY		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set						带

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		汽化压力Pv		Vapor Pressure (Mpa)				

YUCH: 汽化压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表
		电气转换器    E/P Converter

		临界压力Pc		Critical Press  (Mpa)				

YUCH: 临界压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		体积流量放大器 Speed Controller

		计算Cv值
Calculate Cv		最大		Max		181.5

YUCH: 最大CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表
		自锁阀  Locked Valve						要

YUCH: 保位阀<仪表索引表


				正常		Nor		165

YUCH: 正常CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表
		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

				最小		Min		148.5

YUCH: 最小CV<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		配对法兰Flange Std.

		选择Cv值		Selected Cv				360

YUCH: 选择CV<仪表索引表
												

YUCH: 电气转换器<仪表索引表
		气控阀 Pneu Valve

		阀门开度
Travel
(%)		最大		Max		73

YUCH: 最大开度<仪表索引表
												

YUCH: 体积流量放大器<仪表索引表
		保护 Protection

				正常		Nor		70

YUCH: 正常开度<仪表索引表
												

YUCH: 保位阀<仪表索引表
		电
磁
阀
SOV		型号 Mode №

				最小		Min		68

YUCH: 最小开度<仪表索引表
												

YUCH: 阀位传送器<仪表索引表
		电压 Electric Voltage

		最大噪音		Noise Level (dB)				

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 配对法兰标准号<仪表索引表
		防爆等级  EXP.Class

		气源故障时阀位  Air Fail Posion						FC（故障关）

YUCH: 气源故障时阀位<仪表索引表
												

YUCH: 气控阀<仪表索引表
		电缆接口 Electric Conn.

		全行程时间 Stroke Time(S)						

YUCH: 行程+时间+"秒"<仪表索引表
												

YUCH: 保护<仪表索引表
		防爆接线盒  EXP.Outlet Box

		特殊要求：Special  Demands						

YUCH: 加工要求<仪表索引表
												

YUCH: 电磁阀型号<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电压<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电缆接口<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆接线盒<仪表索引表
		限位
开关
Limit
Sw.		型号 Mode №

																				

YUCH: 限位开关型号<仪表索引表
		备注  Remarks:												防爆等级  EXP.Class

																				

YUCH: 限位开关防爆等级<仪表索引表
		附：管法兰、螺栓、螺母、垫片(材质：316）												电气接口 Electric Conn.





																				

YUCH: 限位开关电气接口<仪表索引表
		版次		REV.		0
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PROJECT		江苏苏盐井神股份有限公司            第三分公司安全环保提升技改项目

YUCH: 项目名称<项目数据表
						项目名称
SUBPRO		蒸吸工序

YUCH: 项目代号<项目数据表


				大连大化工程设计有限公司

										合  同  号
CONT.NO		

YUCH: 合同号<项目数据表
								

YUCH: 项目代号<项目数据表
		设计阶段
DES.STAGE		施工图



		编制PREP.				2021.11		调  节  阀  数  据  表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE										图  号
DWG.NO		HS2133-21EA-04

		校对CHK.				2021.11

		审核REV				2021.11		共   4  页   第   4  页

YUCH: 共页第页<项目数据表
								Sheet 4 Of  4

YUCH: STOF<项目数据表


		位         号		TAG  №				

YUCH: 位号<仪表索引表
				阀

体

组

件

B
O
D
Y		阀体型式		Valve type				气动活塞式高性能蝶阀

YUCH: 阀体型式<仪表索引表


		数        量		Quantity				1

YUCH: 数量<仪表索引表
						型        号		Mode №				300E

YUCH: 阀门型号<仪表索引表


		用        途		Service				

YUCH: 用途<仪表索引表
								

YUCH: STOF<项目数据表
		阀体直径		Body Size				250

YUCH: 阀体直径<仪表索引表


		管道编号		P & ID №				CWS2106B-250  L1B

YUCH: 管道编号<仪表索引表
						阀座直径		Ports Size				250

YUCH: 阀座直径<仪表索引表


		管道材质		Line Material				碳钢

YUCH: 管道材质<仪表索引表
						公称压力		Rating				PN16

YUCH: 压力等级<仪表索引表


		管道规格		Line Size 				250

YUCH: 管道规格<仪表索引表
												

YUCH: 阀体型式<仪表索引表
		

YUCH: 阀门型号<仪表索引表
		法兰标准/连接型式				Conn.Type		HG/T20592-2000  RF

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表


		操  作  条  件   OPERATION												阀体材质		Body Material				CF8

YUCH: 阀体材质<仪表索引表


		工艺介质   		Fluid Name				冷却水

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀体直径<仪表索引表
		阀板材质		Plug Material				CF3M

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表


		流体状态		Fluid State				液体

YUCH: 工艺介质<仪表索引表
												

YUCH: 阀座直径<仪表索引表
		阀座材质		Seat Material				CF3M

YUCH: 阀座材质<仪表索引表


		操作温度		Opera Temp   (ºC)				34

YUCH: 操作温度<仪表索引表
												

YUCH: 压力等级<仪表索引表
		泄漏等级		Leakage Class				CLASS VI

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表


		流量单位		Flow rate Unit				m3/h

YUCH: 流量单位<仪表索引表
												

YUCH: 法兰标准+' '+连接型式<仪表索引表
		流量特性		Characteristic				近似等百分比

YUCH: 流量特性<仪表索引表


		最大流量		Max Flow rate				400

YUCH: 最大流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀体材质<仪表索引表
		上阀盖型式		Bonnet Type				P

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表


		正常流量		Nor Flow rate				350

YUCH: 正常流量<仪表索引表
												

YUCH: 阀芯材质<仪表索引表
		填        料		Packing				PTFE

YUCH: 填料<仪表索引表


		最小流量		Min Flow rate				261

YUCH: 最小流量<仪表索引表
						额定Cv值		Valve Cv				3600

YUCH: 选择CV<仪表索引表


		阀前压力		最大流量时 P max				0.2

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
						额定行程		Rated stroke (mm)/度

		In Press		正常流量时 P nor								执
行
机
构
ACTUATOR		型         式		Type / 颜     色 Color        				气动双作用

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表


		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀座材质<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀前压力<仪表索引表
												

YUCH: 泄漏等级<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀前压力<仪表索引表

												

YUCH: 流量特性<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀前压力<仪表索引表

						型         号		Mode №

		阀后压力		最大流量时 P max				0.17

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

						作用型式		Action				正作用

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表


		Out Press		正常流量时 P nor										弹簧范围		Spring Range (KPa)

		(Mpa)

YuChenghua: '('+压力单位+')'<仪表索引表
																		

YUCH: 阀盖型式<仪表索引表
		

YUCH: 最大阀后压力<仪表索引表

												

YUCH: 填料<仪表索引表
		

YUCH: 正常阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 选择CV<仪表索引表
		最小流量时 P min				

YUCH: 最小阀后压力<仪表索引表
												

YUCH: 额定行程<仪表索引表
		供气压力 (kPa) / 电源电压(V) 						500

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表


		最大压差		Max  DP △P (Mpa)				0.03

YUCH: 最大压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型式+'/'+执行机构颜色<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4 NPT

YUCH: 电气接口<仪表索引表


		正常压差		Nor  DP △P (Mpa)				

YUCH: 正常压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构型号<仪表索引表
		手         轮		Hand Wheel				要

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表


		最小压差		Min DP △P (Mpa)				

YUCH: 最小压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构作用型式<仪表索引表
		允许压差		Permissible △P 

		关闭压差		Shut off Press(Mpa)				0.2

YUCH: 最大关闭压差<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构弹簧范围<仪表索引表
		定
位
器
POSITIONER   		型        式		Type				智能阀门定位器

		操作密度		Opera Density (Kg/m³)				1000

YUCH: 操作密度<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构供气压力+执行机构电源电压<仪表索引表
		型        号		Mode №				AVP100-H

YUCH: 定位器型式<仪表索引表


		标准密度		ST Density				

YUCH: 标准密度<仪表索引表
												

YUCH: 电气接口<仪表索引表
		

YUCH: 执行机构手轮<仪表索引表
		输入信号		Input Signal (mA)				4～20mA

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表


		比        重		SP.Gr.										供气压力		Air Supply (KPa)				500

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表


		气体分子量		M.W				

YUCH: 气体分子量<仪表索引表
												

YUCH: 执行机构允许压差+'  '+允许压差单位<仪表索引表
		气源接头尺寸Pneu.Conn.Size						1/4NPT

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表


		动力粘度		Dynamic Viscosity cp				

YUCH: 动力粘度<仪表索引表
						防爆等级		EXP.Class				iaⅡCT6

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表


		等熵指数		Spec Heats Ratio				

YUCH: 等熵指数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器型式<仪表索引表
		电气接口尺寸  Elec.Conn.Size						1/2NPT

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表


		压缩系数 Z		Compress Factor				

YUCH: 压缩系数<仪表索引表
												

YUCH: 定位器输入信号<仪表索引表
		其
它
附
件
ACCESSORY		过滤器减压阀 / 三联件 Air Set						DNM1341

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表


		汽化压力Pv		Vapor Pressure (Mpa)				

YUCH: 汽化压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器供气压力<仪表索引表
		电气转换器    E/P Converter

		临界压力Pc		Critical Press  (Mpa)				

YUCH: 临界压力<仪表索引表
												

YUCH: 定位器气源接头<仪表索引表
		体积流量放大器 Speed Controller

		计算Cv值
Calculate Cv		最大		Max		471.27

YUCH: 最大CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器防爆等级<仪表索引表
		自锁阀  Locked Valve

				正常		Nor		339.32

YUCH: 正常CV<仪表索引表
												

YUCH: 定位器电气接口<仪表索引表
		阀位传送器Stem Posi. Transmitter

				最小		Min		236

YUCH: 最小CV<仪表索引表
												

YUCH: 过滤器减压阀<仪表索引表
		配对法兰Flange Std.

		选择Cv值		Selected Cv				3600

YUCH: 选择CV<仪表索引表
												

YUCH: 电气转换器<仪表索引表
		气控阀 Pneu Valve

		阀门开度
Travel
(%)		最大		Max		46.79

YUCH: 最大开度<仪表索引表
												

YUCH: 体积流量放大器<仪表索引表
		保护 Protection

				正常		Nor		40.39

YUCH: 正常开度<仪表索引表
												

YUCH: 保位阀<仪表索引表
		电
磁
阀
SOV		型号 Mode №

				最小		Min		32.83

YUCH: 最小开度<仪表索引表
												

YUCH: 阀位传送器<仪表索引表
		电压 Electric Voltage

		最大噪音		Noise Level (dB)				

YUCH: 最大噪音<仪表索引表
												

YUCH: 配对法兰标准号<仪表索引表
		防爆等级  EXP.Class

		气源故障时阀位  Air Fail Posion						FC（关闭）

YUCH: 气源故障时阀位<仪表索引表
												

YUCH: 气控阀<仪表索引表
		电缆接口 Electric Conn.

		全行程时间 Stroke Time(S)						

YUCH: 行程+时间+"秒"<仪表索引表
												

YUCH: 保护<仪表索引表
		防爆接线盒  EXP.Outlet Box

		特殊要求：Special  Demands						

YUCH: 加工要求<仪表索引表
												

YUCH: 电磁阀型号<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电压<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆等级<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀电缆接口<仪表索引表
		

YUCH: 电磁阀防爆接线盒<仪表索引表
		限位
开关
Limit
Sw.		型号 Mode №

																				

YUCH: 限位开关型号<仪表索引表
		备注  Remarks:												防爆等级  EXP.Class

																				

YUCH: 限位开关防爆等级<仪表索引表
		附：管法兰、螺栓、螺母、垫片(材质：碳钢）												电气接口 Electric Conn.





																				

YUCH: 限位开关电气接口<仪表索引表
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