第三分公司调节阀

技

术

规

范

书

二〇二四年十月

1.总则

1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司重碱车间和石灰车间调节阀等设备。它提出了该设备（包括系统）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。

1.5 本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 供方应提供高质量的仪表调节阀7台，见数据表。调节阀(包括阀体、执行机构、定位器)应带有智能电气阀门定位器（AVP100-H）空气减压阀过滤器(DNM1341)等附件。

1.7 调节阀推荐品牌：阿自倍尔、斯考尔、阿卡或同档次及以上质量的品牌。

2 .供货范围

2.1、仪表调节阀等设备7台套，清单如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 申报单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动偏心旋转阀 | VGW-4B/CF8M DN100 | 台 | 2 | DP240903000003 |
| 2 | 气动偏心旋转阀 | VGW-3B/CF8M DN80 | 台 | 1 | DP240903000003 |
| 3 | 气动笼式单座调节阀 | ACP-6B/CF8M DN150 | 台 | 1 | DP240903000003 |
| 4 | 气动调节蝶阀 | BT200 DN250 PN16 CF8 | 台 | 1 | DP240903000003 |
| 5 | 气动三偏心蝶阀 | BT320DN350PN16 PRS250 | 台 | 2 | DP240903000003 |

2.2、调节阀配套气源球阀,配对法兰

2.3、其他需要配套的附件（详见数据表）

3 .技术要求

3.1参照大连大化工程设计有限公司提供的设计数据为准。

3.2为确保备件材料的互换性，厂家提供材料备件的型号尽可能与现场一致。

4 .质量保证

4.1质量保证

4.1.1设备的设计和制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

4.1.2设备用材应满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4.1.3供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5 .技术文件

5.1 技术来源及特点说明

投标人应说明其技术来源及其特点，技术来源应有文字材料，如技术支持函、合作证明材料、技术引进材料等。

（1）设备系统说明书及维护手册；

（2）备件和专用工具清单及专用工具使用说明书；

（3）装运方式和现场存放保管要求；

（4）安装说明书；

（5）调试说明书和手册；

（6）运行维护说明书、手册及参考规程；

6.技术服务范围

6.1 负责整个设备的指导安装、调试技术指导和质量监督。

6.2 负责整个设备的调试。

6.3 负责整套设备的运行和维护的培训。

6.4在保修期内，由于设备的原因，投标人要在24小时内无条件到达现场。

6.5出厂验收：设备到买方后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认。费用包含在投标价中。

7.包装、运输及储存

7.1包装

7.1.1设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

7.1.2各项设备或材料都应妥当包装，可靠固定，以防止运输过程中损坏。

7.1.3包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存、安全注意事项等。

7.1.4包装箱内应附带下列文件，但不限于此：

箱单：包括所有备件名称、规格、材质、使用部位和数量的清单。

产品使用说明书；产品检验合格证书；

7.2运输

运输过程中的各部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。

7.3储存

7.3.1供方应根据包装箱内所装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。

7.3.2供方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。

| 大连大化工程设计有限公司 |  |  |  | 工程名称PROJECT |  |  | 江苏省井神盐业有限公司矿盐资源延伸加工60万吨/年联碱（一期）技术改造项目 |  |  |  | 项目名称SUBPRO | 重灰凉碱工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 号CONT.NO |  |  |  |  |  |  | 设计阶段DES.STAGE | 施工图 |
| 编制PREP. |  |  | 调 节 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  |  |  |  |  | 图 号 DWG.NO | 0922­42EA­04 |
| 校对CHK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核REV |  |  | 共 | 56 | 页 | 第 |  | 14 | 页 | Sheet 14 Of 56 |  |  |
| 位 号 TAG№ |  |  |  |  |  |  | 阀体组件 B O D Y |  | 阀体型式 Valvetype |  |  | 气动调节蝶阀 |
| 数 量 Quantity |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 型 号 Mode№ |  |  |  |
| 用 途 Service |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀体直径 BodySize |  |  | 350 |
| 管道编号 P &ID№ |  |  | CWS4201­350L1B |  |  |  |  |  | 阀座直径 PortsSize |  |  | 350 |
| 管道材质 LineMaterial |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 公称压力 Rating |  |  | PN16 |
| 管道规格 LineSize |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 法兰标准/连接型式 Conn.Type |  |  | HG/T20592­2009 法兰式 |
| 操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  |  |  |  |  | 阀体材质 BodyMaterial |  |  | CF8 |
| 工艺介质 FluidName |  |  | 循环水 |  |  |  |  |  | 阀芯材质 PlugMaterial |  |  | SUS304 |
| 流体状态 FluidState |  |  | 液体 |  |  |  |  |  | 阀座材质 SeatMaterial |  |  | SUS304 |
| 操作温度 Opera Temp(ºC) |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 泄漏等级 LeakageClass |  |  | ANSI Ⅳ |
| 流量单位 Flow rateUnit |  |  | m3/h |  |  |  |  |  | 流量特性 Characteristic |  |  | EQ% |
| 最大流量 Max Flowrate |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type |  |  | P |
| 正常流量 Nor Flowrate |  |  | 750 |  |  |  |  |  | 填 料 Packing |  |  | NP4519 |
| 最小流量 Min Flowrate |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 额定Cv值 ValveCv |  |  | 650 |
| 阀前压力 | 最大流量时 P max |  | 0.35 |  |  |  |  |  | 额定行程 Ratedstroke(mm)/度 |  |  |  |
| In Press | 正常流量时 P nor |  |  |  |  |  |  |  | 型 式 Type/颜 色Color |  |  | 薄膜式 |
| (Mpa) | 最小流量时 P min |  |  |  |  |  | 执 |  | 型 号 Mode№ |  |  |  |
| 阀后压力 | 最大流量时 P max |  | 0.32 |  |  |  | 行 |  | 作用型式 Action |  |  | 正作用 |
| Out Press | 正常流量时 P nor |  |  |  |  |  | 机 |  | 弹簧范围 Spring Range(KPa) |  |  | 80～240 |
| (Mpa) | 最小流量时 P min |  |  |  |  |  | 构 |  | 供气压力 (kPa) / 电源电压(V) |  |  | 390 |
| 最大压差 Max DP △P(Mpa) |  |  | 0.03 |  |  |  | ACTUA |  | 气源接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | 1/4NPT |
| 正常压差 Nor DP △P(Mpa) |  |  |  |  |  |  | TOR |  | 手 轮 HandWheel |  |  |  |
| 最小压差 Min DP △P(Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许压差 Permissible△P |  |  | 8.7 Mpa |
| 关闭压差 Shut offPress(Mpa) |  |  | 0.35 |  |  |  | 定位器 POSITI ONER |  | 型 式 Type |  |  | 智能电气阀门定位器 |
| 操作密度 Opera Density(Kg/m³) |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 型 号 Mode№ |  |  | AVP100­H |
| 标准密度 STDensity |  |  |  |  |  |  |  |  | 输入信号 Input Signal(mA) |  |  | 4～20mA |
| 比 重 SP.Gr. |  |  |  |  |  |  |  |  | 供气压力 Air Supply(KPa) |  |  | 340 |
| 气体分子量 M.W |  |  |  |  |  |  |  |  | 气源接头尺寸Pneu.Conn.Size |  |  | 1/4NPT |
| 动力粘度 Dynamic Viscositycp |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class |  |  | NEPSI |
| 等熵指数 Spec HeatsRatio |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气接口尺寸 Elec.Conn.Size |  |  | 1/2NPT |
| 压缩系数 Z Compress Factor |  |  |  |  |  |  | 其它附件 ACCES SORY |  | 过滤器减压阀 / 三联件 Air Set |  |  | DNM1341 |
| 汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气转换器 E/P Converter |  |  |  |
| 临界压力Pc Critical Press (Mpa) |  |  |  |  |  |  |  |  | 体积流量放大器 Speed Controller |  |  |  |
| 计算Cv值 | 最大 Max |  | 1471 |  |  |  |  |  | 自锁阀 Locked Valve |  |  |  |
| Calculate | 正常 Nor |  | 1226 |  |  |  |  |  | 阀位传送器Stem Posi. Transmitter |  |  |  |
| Cv | 最小 Min |  | 981 |  |  |  |  |  | 配对法兰Flange Std. |  |  |  |
| 选择Cv值 | Selected Cv |  | 1490 |  |  |  |  |  | 气控阀 Pneu Valve |  |  |  |
| 阀门开度 | 最大 Max |  | 72 |  |  |  |  |  | 保护 Protection |  |  |  |
|  | 正常 Nor |  | 64 |  |  |  | 电磁阀SOV |  | 型号 Mode № |  |  |  |
| Travel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小 Min |  | 56 |  |  |  |  |  | 电压 Electric Voltage |  |  |  |
| (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大噪音 Noise Level(dB) |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class |  |  |  |
| 气源故障时阀位 Air Fail Posion |  |  | FC（故障关） |  |  |  |  |  | 电缆接口 Electric Conn. |  |  |  |
| 全行程时间 Stroke Time(S) |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆接线盒 EXP.Outlet Box |  |  |  |
| 特殊要求：Special Demands |  |  |  |  |  |  | 限位开关Limit Sw. |  | 型号 Mode № |  |  |  |
| 备注 Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class |  |  |  |
| 附： 法兰、垫片及紧固件(316) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气接口 Electric Conn. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  | REV. | 0 |  |  |