一、技术标准和要求

1、太阳能系统主要性能：

| 产品名称 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 太阳能电池板 | 单块峰值功率 | ＞100W |
|  | 数量 |  |
|  | 开路电压（Voc） | 36v |
|  | 短路电流（Imp） | 11A |
|  | 最大功率 | ＞800w |
|  | 最大功率点的工作电压（vmp） | 30V |
|  | 最大功率点的工作电流（imp） | 10A |
|  | 电池片转换率（%） | 19.21 |
|  | 组件转换率（%） | 18.5 |
|  | 工作温度 | -40℃-85℃ |
|  | 最大系统电压 | DC1000 |
|  | 最大保险丝额定电流 | 15A |
|  | 最大功率公差 | 0~+3% |
|  | 电池片 | 单晶硅 |
|  | 最大功率温度修正系数 | -0.47%/℃ |
|  | 开路电压温度修正系数 | -0.364%/℃ |
|  | 短路电流温度修正系数 | +0.036%/℃ |
|  | 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 |
|  | 边框 | 阳极氧化铝 |
|  | 尺寸 | 1640*880*30 |
| 蓄电池 | 额定容量（10h费率） | 200ah |
|  | 数量 | 4 |
|  | 额定电压 | 12v |
|  | 长宽高 | 500mm*240mm*220mm |
| 容量（25℃） | 10h（10.8v） | 200ah |
|  | 3h（10.8v） | 113ah |
|  | 1h（10.5v） | 83ah |
| 终端类型 | T16 |  |
| 内部电阻（充满电） | 阿罗x3.8m欧 |  |
| 温度影响容量（10HR） | 40℃ | 102% |
|  | 25℃ | 100% |
|  | 0℃ | 85% |
|  | -15℃ | 65% |
| 自放电（25℃） | 3个月 | 剩余容量91% |
|  | 6个月 | 剩余容量82% |
|  | 12个月 | 剩余容量65% |
| 额定工作温度 | 25℃±3℃ |  |
| 工作温度的范围 | 放电 | -15℃~50℃ |
|  | 充电 | -10℃~50℃ |
|  | 存储 | -20℃~50℃ |
| 浮动充电电压（25℃） | 13.5-13.8v，温度补偿：-18mv/℃ |  |
| 循环充电电压（25℃） | 14.4-14.7，温度补偿：-30mv/℃ |  |
| 最大充电电流 | 30A |  |
| 最大放电电流 | 1200A（5s） |  |
| 塔杆 | 高度 | 4-10M |
|  | 厚度 | 5CM |
|  | 材质 | QT |
| 控制逆变一体机 | 额定功率 | 5000w |
|  | 峰值功率(20ms) | 15000VA |
|  | 启动电机 | 3HP |
|  | 标准电池电压 | 24/48V |
| 输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC |
|  | 市电输入电压范围 | 85VAC-138VAC/170VAC-275VAC/ 180VAC-285VAC/190VAC-295VAC |
|  | 市电输入频率范围 | 45Hz-55Hz（50Hz） 55Hz-65Hz（60Hz） |
|  | 最大市电充电电流 | 0-30A |
|  | 市电充电方式 | 三级（恒流、恒压、浮充） |
| 输出 | 逆变输出效率 | ≥85% |
|  | 逆变输出电压 | 110VAC±10%/220VAC±10% 230VAC±10%/240VAC±10%/ |
|  | 逆变输出频率 | 50/60Hz±1% |
|  | 逆变输出波形 | 纯正弦波 |
|  | 市电输出效率 | ＞99% |
|  | 市电输出电压范围 | 110VAC±10%/220VAC±10% 230VAC±10%/240VAC±10%/ |
|  | 市电输出频率范围 | 自动跟踪 |
|  | 逆变输出波形失真度 | ≤3% |
|  | 电池模式空载损耗 | ≤0.8% |
|  | 市电模式空载损耗 | ≤2% |
|  | 节能模式空载损耗 | ≤10w |
| 电池类型 | 阀控式铅酸电池 | 充电电压：14.2v；浮动电压：13.8v |
|  | 自动义电池 | 可定制 |
| 保护 | 电池欠压报警 | 11v |
|  | 电池欠压保护 | 10.5v |
|  | 电池过压报警 | 15v |
|  | 电池过压保护 | 17v |
|  | 电池过压恢复电压 | 14.5v |
|  | 过载功率保护 | 自动保护（电池模式） 断路器或保险（交流模式） |
|  | 逆变输出短路保护 | 自动保护（电池模式） 断路器或保险（交流模式） |
|  | 温度保护 | ＞90℃ |
| 报警 | A | 正常态 |
|  | B | 电池故障、电压异常、过载保护、 |
|  | C | 机器首次打开时，机器正常态，蜂鸣器响5声 |
| 内置太阳能控制器 | 充电模式 | PWM/MPPT |
|  | 充电电流 | 10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A |
|  | 光伏输入电压范围 | PWM:15V-44V(12v系统）、30V-44V(24v系统）、60V-88V(48v系统） MPPT:15V-120V(12v系统）30V-120V(24v系统）/60V-120V(48v系统） |
|  | 最大光伏输入电压 | PWM:50V(12V/24V系统，100v（48v系统） MPPT:150V |
|  | 最大光伏输入功率 | 12v：140（10A)/280W(20A)/420W(30A) 560W(40A)700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A) 1400W(100A) 24v：280W(10A)/560W(20A)/840W(30A) 1120W(40A)1400W(50A)1680W(60A) 2240W(80A)/2800W(100A) 48v：560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A) 2240W(40A)/2800W(50A)3360W(60A) 4480W(80A)/5600W(100A) |
|  | 待机损耗 | ≤3w |
|  | 最大转换效率 | ＞95% |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ |
|  | 存储温度 | -15℃~60℃ |
|  | 噪音 | ≤55db |
|  | 海拔高度 | 2000m |
|  | 相对湿度 | 0%-90% |
|  | 工作模式 | 逆变器优选、市电优选、节能模式 |
|  | 转换时间 | ＜4ms |
|  | 面板显示 | LCD |
|  | 散热方式 | 智能控制中的冷却风扇 |
|  | 通讯 | RS485 |
|  | 净重（kg） | 13 |
|  | 机器尺寸（L*W*H mm） | 500*300*140 |

2、风力发电系统：

| 产品名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 起风速度（m/s） | 2 |  |
| 额定风速（m/s） | 13 |  |
| 额定功率 | 400 |  |
| 叶片数量 | 3 |  |
| 叶轮材质 | 碳纤维复合材质 |  |
| 风叶直径（m） | 1 |  |
| 超速保护 | 叶片失速及电磁制动 |  |
| 过载保护 | 电磁制动或加载卸荷 |  |
| 控制器 | 工作电压（DC/ v） 12-24 |  |
| 逆变器 | 工作电压（AC/ v） 24-220 |  |
| 最大起动阻力矩 | ＜0.35 |  |
| 风力发电机转速 | ＞600 |  |
| 发电机净重（kg） | 6 |  |

- 太阳能逆变器MODBUS通讯协议

| 协议. |
| --- |
| 制式标准 | GB/T 19582-1 2008、GB/T 19582-2 2008 |  |
| 通信方式 |  |  |
| 物理层接口 | RS485通信。波特率9600bps, 1位起始位，1位停止位，无校验。 |  |
| 通信机制 | 设备采用串口MODBUS RTU通信模式，设备作为服务（从机）。 |  |
| 数据类型 |  |  |
| 8bit 无符号整数 | BYTE（0~255） |  |
| 16bit无符号整型 | UINT16（0~65535） |  |
| 16bit有符号整型 | INT16（-32768~32767） |  |
| 32bit浮点型 | FLOAT（IEEE754短实数） |  |
| 32bit无符号整型 | UINT32 |  |
| 32bit有符号整型 | INT32 |  |
| 64bit无符号整型 | UINT64 |  |
| 64bit有符号整型 | INT64 |  |
| [N字节]字符串 | String[N] |  |
| [N字节]字节数组 | BYTEA[N] |  |
| 布尔型 | BOOL（只有“0”、“1”两种状态。仅用于离散输入寄存器。） |  |
| 命令结构 |  |  |
| 字段 | 字节数 | 描述 |  |
| 地址 | 1 | BYTE型数据，对象的地址。范围0~247。0为广播地址。247为通用点对点通信地址（仅适用于点对点通信链路）。 |  |
| 功能码 | 1 | BYTE型数据。见“命令解析”。正常情况下发送和应答的功能码一致，异常情况下参见“异常应答机制” |  |
| 数据 | N | 见“命令解析”。 |  |
| 校验 | 2 | 采用MODBUS CRC16校验，高字节在前 |  |
| 数据存储和传输顺序 |  |  |
| 16bit整数类型字节存储及传输顺序 | 对于16bit整数， 先传输高字节，再传输低字节，输入寄存器和保持寄存器都是16bit寻址的寄存器。可以认为单个寄存器的位存储顺序也是高字节在前，低子字节在后。 |  |
| 32bit整数类型字存储及传输顺序 | 对于32bit整数，先传输低16bit字，再传输高16bit字 |  |
| 浮点数存储及传输顺序 | 浮点数采用IEEE32位标准浮点数格式（标准C语言格式），长度为32bits，存储格式为四个字节 |  |
| 寄存器定义 |  |  |
| 寄存器名称 | 系数 |  |
| 市电电压 | 0.1V |  |
| 市电频率 | 0.1HZ |  |
| 输出电压 | 0.1V |  |
| 输出频率 | 0.1HZ |  |
| 输出功率 | 1 |  |
| 输出负载量% | 1 |  |
| 电池电压 | 0.1 |  |
| 电池容量% | 1 |  |
| 逆变器充电电流 | 0.1 |  |
| 光伏输入电压 | 0.1 |  |
| 光伏输入电流 | 0.1 |  |
| 光伏输入功率 | 0.1 |  |
| 光伏输出电压 | 0.1 |  |
| 光伏输出电流 | 0.1 |  |
| 光伏日发电量 | 0.1 |  |
| 光伏总发电量 | 0.1 |  |
| 控制器快充电压值 | 0.1 |  |
| 控制器均充电压值 | 0.1 |  |
| 控制器浮充电压值 | 0.1 |  |
| 控制器设定的充电电流 | 1 |  |
| 逆变器快充电压值 | 0.1 |  |
| 逆变器均充电压值 | 0.1 |  |
| 逆变器浮充电压值 | 0.1 |  |
| 逆变器设定的充电电流 | 1 |  |
| 市电上限值 | 1 |  |
| 市电下限值 | 1 |  |
| 电池优电逆变恢复值 | 0.1 |  |
| 电池优先转市电值1 | 0.1 |  |
| 电池优先转市电值2 | 0.1 |  |
| 电池低压报警值 | 0.1 |  |
| 电池低压关机值 | 0.1 |  |
| 逆变器充电状态 |  |  |
| 控制器充电状态 |  |  |
| 逆变器故障代码 |  |  |
| 控制器故障代码 |  |  |
| 本机版本号 |  |  |
| 机器运行状态位 |  |  |
| 06功能码 运行模式 | 写入（10进制）40 设置电池优先 写入（10进制数）80 设置市电优先 |  |
| 06功能码 逆变恢复值 | HVR 568=56.8V |  |
| 06功能码 转市电值1 | LVD1 |  |
| 06功能码 转市电值2 | LVD2 |  |
| 06功能码 充电电流 | 设置逆变器市电充电电流 300=30.0A |  |
| 06功能码 快充电压 | 设置逆变器市电快充电压值 577=57.7V |  |
| 06功能码 均充电压 | 设置逆变器市电均充电压值 577=57.7V |  |
| 06功能码 浮充电压 | 逆变器市电浮充电压值 577=57.7V |  |
| 06功能码 电池报警 | 电池低压报警值 |  |
| 06功能码 电池关机 | 电池低压关机值 |  |
| 06功能码 电池类型 | 写入：20=铅酸。40=锂电 |  |
| 06功能码 充电电流 | 设置MPPT控制器充电额定电流值 写入：100=100A |  |
| 状态量(寄存器36)位定义 |  |  |
| 信号名称 | 取值 |  |
| 电池低压 | 0：正常 1： 低压 |  |
| 市电状态 | 0：正常，1：异常 |  |
| 电池状态 | 0：正常，1：异常 |  |
| 输出状态 | 0：逆变输出，1：市电输出 |  |
| 逆变器状态 | 0：逆变正常，1：逆变停止 |  |
| 运行模式 | 0：AC优先 1: DC 优先 |  |
| 报警 | 0：无报警 1： 有报警 |  |
| 过载 | 0：无过载 1： 过载 |  |
| 过温 | 0：无过温 1： 过温 |  |
| 逆变器充电开始/停止 | 0：停止 1： 开启 |  |

4、EBS-G101无线网关

技术参数

| 网络. |
| --- |
| 制式标准 | TD-LTE FDD-LTE GSM/GPRS |  |
| 频段标准 | TD-LTE | Band 38/39/40/41 |
|  | FDD-LTE | Band 1/3/5/8 |
|  | GSM | Band3/8 |
| 技术规范 | TD-LTE | 3GPP R13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps |
|  | FDD-LTE | 3GPP R13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps |
|  | GSM | GPRS Class12:下行384 kbps，上行128 kbps |
| 发射功率 | TD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
|  | FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
|  | GSM Band8 | +33dBm(Power class 4) |
|  | GSM Band3 | +30dBm(Power class 1) |
| 软件功能 |  |  |
| 配置方式 | 配置模式，软件工具配置 |  |
| 硬件保护 | 防静电，防浪涌，脉冲群防护，RS485隔离 |  |
| 接口 | 1个Lora口（选配）1个RS485口，支持 3G/4G |  |
| 通讯接口 |  |  |
| 串口 | RS485：端子 TX RX |  |
| LoRa | 选配功能 |  |
| 硬件接口 |  |  |
| VCC | 9.0～36.0 V，（12V/1A最佳，端子供电) |  |
| SIM/USIM 卡 | 3V/1.8V SIM卡槽，2FF规格（传统大卡） |  |
| 4G天线 | SMA 外螺内孔 |  |
| LoRa天线 | SMA 外螺内孔 |  |
| 机械结构 |  |  |
| 尺寸（mm） | 68(W)*96(H)*24(D) |  |

二、主要性能要求

1、功能要求：带数据采集、远传功能，数据可以接入井神微电网系统。

2、通讯协议自动适配

3、警告自动上报

4、数据输出设备即插即用

5、支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据

6、延迟低，4G网络承载，毫秒级延时体验

7、宽电压9~36V，支持LoRa和RS485两种标准接口，使用更方便

8、多制式，LTE Cat.1和GRPS，双模双保险

9、网络优，搭载Cat-1网络，10Mbps下载，5Mbps上传

10、高覆盖，直接搭载4G运营商网络，稳定性可靠

11、太阳能发电系统第三方检测报告

12、太阳能板质保10年，其他质保一年