|  |  |  |  | 工程名称 PROJECT |  |  | 项目名称 SUBPRO | 调节阀采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 同 号 CONT.NO |  |  | 设计阶段 DES.STAGE |  |
| 编制PREP. |  | 2024 | 调 节 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE |  |  |  | 图 号 DWG.NO |  |
| 校对CHK. |  | 2024.09 |  |  |  |  |  |  |
| 位 号 TAG № |  |  |  |  | 阀 体 组 件 B O D Y | 阀体型式 Valve type |  | 电动调节V型球阀 |
| 数 量 Quantity |  |  | 1 |  |  | 型 号 Mode № |  | 451YV |
| 用 途 Service |  |  |  |  |  | 阀体直径 Body Size |  | 200 |
| 管道编号 P & ID № |  |  |  |  |  | 阀座直径 Ports Size |  | 200 |
| 管道材质 Line Material |  |  | 碳钢 |  |  | 公称压力 Rating |  | PN16 |
| 管道规格 Line Size |  |  | DN200 |  |  | 法兰标准/连接型式 Conn.Type |  | HG/T20592­2009 RF |
| 操 作 条 件 OPERATION |  |  |  |  |  | 阀体材质 Body Material |  | 316L |
| 工艺介质 Fluid Name |  |  | 混合冷凝水 |  |  | 阀芯材质 Plug Material |  | 316L+STL |
| 流体状态 Fluid State |  |  | 液体 |  |  | 阀座材质 Seat Material |  | 316L+STL |
| 操作温度 Opera Temp (ºC) |  |  | 70 |  |  | 泄漏等级 Leakage Class |  | CLASS VI |
| 流量单位 Flow rate Unit |  |  | m3/h |  |  | 流量特性 Characteristic |  | EQ% |
| 最大流量 Max Flow rate |  |  | 200 |  |  | 上阀盖型式 Bonnet Type |  | P |
| 正常流量 Nor Flow rate |  |  | 150 |  |  | 填 料 Packing |  | NP4519 |
| 最小流量 Min Flow rate |  |  | 0 |  |  | 额定Cv值 Valve Cv |  | 726 |
| 阀前压力 In Press (Mpa)G | 最大流量时 P max |  | 0.4 |  |  | 额定行程 Rated stroke (mm)/度 |  |  |
|  | 正常流量时 P nor |  |  |  | 执 行 机 构 ACTUA TOR | 型 式 Type / 颜 色 Color |  | RAB5E40+QS85 |
|  | 最小流量时 P min |  |  |  |  | 型 号 Mode |  |  |
| 阀后压力 Out Press (Mpa)G | 最大流量时 P max |  | 0.2 |  |  | 结构形式 TYPE |  | 角行程 |
|  | 正常流量时 P nor |  |  |  |  | 作用形式 ACTION |  | 电开 |
|  | 最小流量时 P min |  |  |  |  | 行程范围 JOURNEY RANGE |  | 0~90° |
| 最大压差 Max DP △P (Mpa) |  |  | 0.4 |  |  | 电源 ELECTRICAL SUPPLY |  | 380VAC 50Hz |
| 正常压差 Nor DP △P (Mpa) |  |  |  |  |  | 手轮 HAND WHEEL |  | 要 |
| 最小压差 Min DP △P (Mpa) |  |  |  |  |  | 外壳材质 POSITIONER |  | 铸铝 |
| 关闭压差 Shut off Press(Mpa) |  |  | 0.4 |  |  | 输入信号 INPUT SIGNAL |  | 4~20mA DC HART |
| 操作密度 Opera Density (Kg/m³) |  |  | 1000 |  |  | 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA DC HART |
| 标准密度 ST Density |  |  |  |  |  | 设定窗口 SETTING WINDOWS |  | LCD+设定按钮 |
| 比 重 SP.Gr. |  |  |  |  |  | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20×1.5 |
| 气体分子量 M.W |  |  |  |  |  | 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP67 |
| 动力粘度 Dynamic Viscosity cp |  |  |  |  |  | 防爆等级 EXP.Class |  | 无 |
| 等熵指数 Spec Heats Ratio |  |  |  |  |  | 电气接口尺寸 Elec.Conn.Size |  | 1/2NPT |
| 压缩系数 Z Compress Factor |  |  |  |  |  | 阀位指示器 POSITION INDICATOR |  | 执行机构配套 |
| 汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa) |  |  |  |  |  | 防腐处理 EMBALMMENT |  | 非金属材料喷涂 |
| 临界压力Pc Critical Press (Mpa) |  |  |  |  |  | 阀位开关 POSITION SWITCH |  |  |
| 计算Cv值 Calculate Cv | 最大 Max |  | 580 |  |  | x制造厂 MANUFACTURER |  |  |
|  | 正常 Nor |  | 390 |  |  |  |  |  |
|  | 最小 Min |  |  |  |  |  |  |  |
| 选择Cv值 | Selected Cv |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 阀门开度 Travel (%) | 最大 Max |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 正常 Nor |  | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 最小 Min |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大噪音 Noise Level (dB) |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 故障时阀位 Fail Posion |  |  | FL（保持原位） |  |  |  |  |  |
| 全行程时间 Stroke Time(S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 Remarks: |  |  |  |  |  |  |  |  |