	


	工程名称 PROJECT
	
	项目名称 SUBPRO
	调节阀采购

	
	
合  同  号 CONT.NO
	
	
设计阶段 DES.STAGE
	

	编制PREP.
	
	2024
	调 节 阀 数 据 表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图 号
DWG.NO
	


	校对CHK.
	
	2024.09
	
	
	

	位    号  TAG  №
	
	

阀 体 组 件

B O D Y
	阀体型式   Valve type
	电动调节V型球阀

	数    量  Quantity
	1
	
	[bookmark: _GoBack]型    号   Mode №
	451YV

	用    途  Service
	
	
	阀体直径   Body Size
	200

	管道编号  P & ID №
	
	
	阀座直径   Ports Size
	200

	管道材质  Line Material
	碳钢
	
	公称压力   Rating
	PN16

	管道规格  Line Size
	DN200
	
	法兰标准/连接型式       Conn.Type
	HG/T20592­2009  RF

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质   Body Material
	316L

	工艺介质  Fluid Name
	混合冷凝水
	
	阀芯材质   Plug Material
	316L+STL

	流体状态  Fluid State
	液体
	
	阀座材质   Seat Material
	316L+STL

	操作温度  Opera Temp   (ºC)
	70
	
	泄漏等级   Leakage Class
	CLASS  VI

	流量单位  Flow rate Unit
	m3/h
	
	流量特性   Characteristic
	EQ%

	最大流量  Max Flow rate
	200
	
	上阀盖型式 Bonnet Type
	P

	正常流量  Nor Flow rate
	150
	
	填    料   Packing
	NP4519

	最小流量  Min Flow rate
	0
	
	额定Cv值   Valve Cv
	726

	阀前压力
In Press
(Mpa)G
	最大流量时 P max
	0.4
	
	额定行程   Rated stroke (mm)/度
	

	
	正常流量时 P nor
	
	
执 行 机 构
ACTUA TOR
	型    式   Type / 颜  色 Color
	RAB5E40+QS85

	
	最小流量时 P min
	
	
	型    号   Mode 
	

	阀后压力
Out Press
(Mpa)G
	最大流量时 P max
	0.2
	
	结构形式 TYPE
	角行程

	
	正常流量时 P nor
	
	
	作用形式 ACTION
	电开

	
	最小流量时 P min
	
	
	行程范围 JOURNEY RANGE
	0~90°

	最大压差  Max  DP △P (Mpa)
	0.4
	
	电源 ELECTRICAL SUPPLY
	380VAC 50Hz

	正常压差  Nor  DP △P (Mpa)
	
	
	手轮 HAND WHEEL
	要

	最小压差  Min DP △P (Mpa)
	
	
	外壳材质 POSITIONER
	铸铝

	关闭压差  Shut off Press(Mpa)
	0.4
	
	输入信号 INPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	操作密度  Opera Density (Kg/m³)
	1000
	
	输出信号 OUTPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	标准密度  ST Density
	
	
	设定窗口 SETTING WINDOWS
	LCD+设定按钮


	比    重  SP.Gr.
	
	
	电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
	M20×1.5

	气体分子量 M.W
	
	
	防护等级 ENCLOSURE PROOF
	IP67

	动力粘度  Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级   EXP.Class
	无

	等熵指数  Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	
	阀位指示器 POSITION INDICATOR
	执行机构配套

	汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	防腐处理 EMBALMMENT
	非金属材料喷涂

	临界压力Pc Critical Press  (Mpa)
	
	
	阀位开关 POSITION SWITCH
	

	计算Cv值 Calculate Cv
	最大       Max
	580
	
	x制造厂 MANUFACTURER
	

	
	正常       Nor
	390
	
	
	

	
	最小       Min
	
	
	
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	500
	
	
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大       Max
	100
	
	
	

	
	正常       Nor
	85
	
	
	

	
	最小       Min
	
	
	
	

	最大噪音  Noise Level (dB)
	65
	
	
	

	故障时阀位 Fail Posion
	FL（保持原位）
	
	
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	
	

	备注 Remarks:
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