江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司
闭式凉水塔

技术规范书
2025年07月
一、项目要求:  

设计：介质：软水。流量  200m³。进水温度80℃，出水温度45℃，湿球温度28℃，干球温度31.5℃。
二、解决方案及选型：

根据流量要求，采用闭式凉水塔即可满足要求；

	选 型
	数量（台）
	备 注

	SHBF-350S
	1
	 

	备注：主机


三、同型号设备展示图：
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四、SHBF-350S单台技术参数表：
	设备型号
	SHBF-350S

	冷却水量
	m3/h
	200

	冷却能力
	Kcal
	7000000

	工作水压
	MPa
	0.6

	飘水率
	%
	＜0.001

	蒸发量
	%
	≤3

	管径
	进水口（mm）
	DN150*6

	
	出水口（mm）
	DN150*6

	
	排污口（mm）
	DN50

	
	补水口（mm）
	DN50

	额定功率
	风 机
	功率(kw)
	22

	
	
	数量（台）
	1

	
	
	总风量（m3/h）
	280000

	
	
	风筒直径（㎜）
	3000

	
	
	绝缘、防护等级
	F级 IP55

	
	喷淋泵
	功率(kw)
	4

	
	
	水量（m3/h）
	360

	
	
	数量（台）
	2

	
	
	扬程（m）
	5

	
	
	绝缘、防护等级
	F级 IP55

	外形尺寸

(主机）
	长(mm)
	6080

	
	宽(mm)
	3600

	
	高(mm)
	5800

	自重
	（kg）
	8200

	运行重
	（kg）
	19800

	额定电压
	(V)
	380


五、配置清单：
	主件
	部件名称
	材料
	备注

	一冷 却 系 统
	1.冷却器
	换热盘管选用316L不锈钢制作，光管厚度≥0.8mm，采用合适布局提高换热效率，进水温度80℃，出水温度45℃工作水压0.6MPa,额定流量运行时盘管压降≤80kPa。盘管试压压力不低于1.0Mpa。
	

	
	2.喷淋管
	316L不锈钢
	

	
	3.散热片
	PVC材质，具有抗紫外线、抗老化、抗冲击、不脆、不裂、不坍塌等特性
	

	
	4.喷头
	水系统布水均匀、无堵塞。喷嘴采用316L不锈钢材料，安装、更换简单。布水管材质耐腐蚀，喷嘴为不易堵塞、大口径、内部无活动件、耐腐蚀喷嘴，喷嘴与布水管连接，连接紧固并且方便
	

	
	5.喷淋泵
	防护等级IP55，F级，
流量大，低扬程，NSK 轴承，满足项目现场户外长期可靠运行需求，喷淋泵入口自带出水滤网，目数满足过滤和流量要求。
	

	
	6.法兰
	304不锈钢标件

耐压等级10公斤
	

	
	7.浮球阀
	液位可调式

球体不锈钢
	

	    二 风   机

	1.风机
	采用高强度铝合金轴流风机，表面光洁，各截面过渡均匀；风机经过动平衡和静平衡测试。在风机的出风侧设置可拆卸的防护网
	

	
	2.电机
	风机电机为为全封闭、过流式、可逆转、鼠笼式、球轴承电机。电机的线圈、轴及轴承上都有特殊的防潮保护。防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，使用380V、三相、50Hz电源
	

	
	3.脱水器
	收水器由PVC片材塑料薄片制成，经真空吸塑成型，具有抗燃、防腐蚀及防微生物滋生的性能。收水器是一个可单独拆卸的部件，方便拆卸清洗或更换
	

	三 本 体
	1.上箱体
	316L不锈钢板，无焊缝拼装

3mm厚
	

	
	2．下箱体
（水箱）
	自带集水盘设计，集水盘的容水量及高度保证在启动喷淋泵后，不出现水被抽空现象及停泵后不出现水溢流现象，材质316L不锈钢。
	大

	
	3.结构钢件
	304不锈钢板，无焊缝拼装

3mm厚
	

	
	4.底框
	国标槽钢框架
	

	
	5.标准件
	316L不锈钢
	

	
	6.密封胶带
	防水棉，耐候玻璃胶
	

	
	7. 爬梯护栏
	304不锈钢
	


六、质量保证措施
质量保证体系、检测手段：

◆  出厂机组全部按照ISO9001质保体系管理、生产和检验。
◆  公司拥有模拟工况检测站。

◆  冷却塔主机设备采取全程100%品检措施；

◆  产品的计量工具由中国质量监督局检验；

◆  产品生产前对各种原材料、零配件进行预检；

◆  产品生产中设置产品身证卡，记录每道工序制造过程和检测数据；

◆  产品出厂前100%经过模拟工况检测站检测，检测的主要项目有：

◇ 气密试验

◇ 液压试验

◇ 电气安全试验

◇ 名义工况性能测试

◇ 最大负荷工况运转测试

◇ 部分负荷工况运行测试

◇ 恶劣工况性能测试

◇ 噪声测验

◇ 振动值测定

◇ 清洁度测定

◇ 电源波动范围试测（380V±10%）

七、售前售后服务
1、售前服务

卖方向买方提供以下服务，并承诺协助买方对该项目的设计参数进行确认试验或相关的设计研究。

1、对该项目的设备系统，免费提供相关设备的设计咨询。

2、在设计过程中，配合设计人员对所选定的机组设备的相关问题给予技术支持。

2、售中服务

1）、及时向买方或有关设计人员提供合同设备的安装图纸等有关技术资料。

2）、按合同要求，设计设备图纸，并在规定时间内完成设计修改，经买方认可后进行设备的详细设计。

3）、组织好设计联络会议，向买方详细、完整地介绍产品的技术来源、设计思想，整机结构和主要部件（包括结构、换热器、风机、等部件）的设计，培训计划和外协、外购件情况等。

4）买方在合同执行过程中所作的各项技术修改，卖方将作出积极应答。

5）向买方提供所需的及卖方认为必要的符合要求的技术文件。

6）卖方应对提供的设备进行安装、检查、测试和调试，并协助买方对设备进行系统联调。并提供买方要求的相关文件。

3、售后服务

1）按照合同要求卖方向买方提供合同设备的维护、维修、运行及人员培训的相关文件资料。

2）为买方的有关工程技术人员提供必要的技术培训。

3）卖方可免费派遣有经验的操作人员协助买方做好运行管理工作。

4）在质量保证期内，对非人为因素造成的卖方提供货物的质量问题，卖方进行免费更换或维修；对人为因素或非卖方提供的货物造成卖方提供货物的质量问题，卖方提供更换或维修服务，只收取材料成本费。

5）在设备的使用寿命期内，卖方保证对设备的零部件、易损件的供应。

6）定期对设备的运行、维护保养情况进行跟踪。质保期内由卖方负责维修保养工作；质保期后卖方将提供维修保养的指导工作。

7）对客户建档服务；定期回访，对设备的运行、维护保养情况进行跟踪。每年卖方将进行一次设备的运行情况调查，并登记备案，直至设备使用期满。

8）卖方保证买方在设备的寿命期内，在15天内买到必需的零配件。

9）卖方保证维修反应时间在24小时内，并在48小时内到达买方工厂。

10）定期提供例行检查和维修服务。

