一、技术标准和要求
1、太阳能系统主要性能：
	产品名称
	技术指标
	

	太阳能电池板
	单块峰值功率
	[bookmark: _GoBack]＞100W

	
	数量
	

	
	开路电压（Voc）
	36v

	
	短路电流（Imp）
	11A

	
	最大功率
	＞800w

	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]最大功率点的工作电压（vmp）
	30V

	
	最大功率点的工作电流（imp）
	10A

	
	电池片转换率（%）
	19.21

	
	组件转换率（%）
	18.5

	
	工作温度
	[bookmark: OLE_LINK3]-40℃-85℃

	
	最大系统电压
	DC1000

	
	最大保险丝额定电流
	15A

	
	最大功率公差
	0~+3%

	
	电池片
	单晶硅

	
	最大功率温度修正系数
	[bookmark: OLE_LINK4]-0.47%/℃

	
	开路电压温度修正系数
	-0.364%/℃

	
	短路电流温度修正系数 
	+0.036%/℃

	
	玻璃
	3.2mm钢化玻璃

	
	边框
	阳极氧化铝

	
	尺寸
	1640*880*30

	蓄电池
	额定容量（10h费率）
	200ah

	
	数量
	4

	
	额定电压
	12v

	
	长宽高
	500mm*240mm*220mm

	容量（25℃）
	[bookmark: OLE_LINK15]10h（10.8v）
	200ah

	
	3h（10.8v）
	113ah

	
	1h（10.5v）
	83ah

	终端类型
	T16
	

	内部电阻（充满电）
	阿罗x3.8m欧
	

	温度影响容量（10HR）
	[bookmark: OLE_LINK16]40℃
	102%

	
	25℃
	100%

	
	0℃
	85%

	
	[bookmark: OLE_LINK18]-15℃
	65%

	自放电（25℃）
	3个月
	[bookmark: OLE_LINK17]剩余容量91%

	
	6个月
	剩余容量82%

	
	12个月
	剩余容量65%

	额定工作温度
	[bookmark: OLE_LINK19]25℃±3℃
	

	工作温度的范围
	放电
	[bookmark: OLE_LINK20]-15℃~50℃

	
	充电
	-10℃~50℃

	
	存储
	-20℃~50℃

	[bookmark: OLE_LINK21]浮动充电电压（25℃）
	13.5-13.8v，温度补偿：-18mv/℃
	

	循环充电电压（25℃）
	14.4-14.7，温度补偿：-30mv/℃
	

	最大充电电流
	30A
	

	最大放电电流
	1200A（5s）
	

	塔杆
	高度
	4-10M

	
	厚度
	5CM

	
	材质
	QT

	
	
	

	控制逆变一体机
	额定功率
	5000w

	
	峰值功率(20ms)
	15000VA

	
	启动电机
	3HP

	
	标准电池电压
	24/48V

	输入
	直流输入电压范围
	10.5-15VDC

	
	市电输入电压范围
	85VAC-138VAC/170VAC-275VAC/
180VAC-285VAC/190VAC-295VAC

	
	市电输入频率范围
	45Hz-55Hz（50Hz）
55Hz-65Hz（60Hz）

	
	最大市电充电电流
	0-30A

	
	市电充电方式
	三级（恒流、恒压、浮充）

	输出
	逆变输出效率
	≥85%

	
	逆变输出电压
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]110VAC±10%/220VAC±10%
230VAC±10%/240VAC±10%/

	
	逆变输出频率
	50/60Hz±1%

	
	逆变输出波形
	纯正弦波

	
	市电输出效率
	＞99%

	
	[bookmark: OLE_LINK5]市电输出电压范围
	110VAC±10%/220VAC±10%
230VAC±10%/240VAC±10%/

	
	市电输出频率范围
	自动跟踪

	
	逆变输出波形失真度
	[bookmark: OLE_LINK8]≤3%

	
	电池模式空载损耗
	≤0.8%

	
	市电模式空载损耗
	≤2%

	
	节能模式空载损耗
	≤10w

	电池类型
	阀控式铅酸电池
	充电电压：14.2v；浮动电压：13.8v

	
	自动义电池
	可定制

	保护
	电池欠压报警
	11v

	
	电池欠压保护
	10.5v

	
	电池过压报警
	15v

	
	电池过压保护
	17v

	
	电池过压恢复电压
	14.5v

	
	过载功率保护
	[bookmark: OLE_LINK9]自动保护（电池模式）
断路器或保险（交流模式）

	
	逆变输出短路保护
	自动保护（电池模式）
断路器或保险（交流模式）

	
	温度保护
	＞90℃

	报警
	A
	正常态

	
	B
	电池故障、电压异常、过载保护、

	
	C
	机器首次打开时，机器正常态，蜂鸣器响5声

	内置太阳能控制器
	充电模式
	PWM/MPPT

	
	充电电流
	10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A

	
	光伏输入电压范围
	[bookmark: OLE_LINK10]PWM:15V-44V(12v系统）、30V-44V(24v系统）、60V-88V(48v系统）
MPPT:15V-120V(12v系统）30V-120V(24v系统）/60V-120V(48v系统）

	
	最大光伏输入电压
	PWM:50V(12V/24V系统，100v（48v系统）
MPPT:150V

	
	最大光伏输入功率
	12v：140（10A)/280W(20A)/420W(30A)
[bookmark: OLE_LINK11]560W(40A)700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)
1400W(100A)
[bookmark: OLE_LINK12]24v：280W(10A)/560W(20A)/840W(30A)
1120W(40A)1400W(50A)1680W(60A)
2240W(80A)/2800W(100A)
48v：560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)
2240W(40A)/2800W(50A)3360W(60A)
4480W(80A)/5600W(100A)


	
	待机损耗
	≤3w

	
	最大转换效率
	＞95%

	环境
	工作温度
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]-10℃~40℃

	
	存储温度
	-15℃~60℃

	
	噪音
	≤55db

	
	海拔高度
	2000m

	
	相对湿度
	0%-90%

	
	工作模式
	逆变器优选、市电优选、节能模式

	
	转换时间
	＜4ms

	
	面板显示
	LCD

	
	散热方式
	智能控制中的冷却风扇

	
	通讯
	RS485

	
	净重（kg）
	13

	
	机器尺寸（L*W*H mm）
	500*300*140


































2、风力发电系统：

	[bookmark: OLE_LINK22]产品名称
	技术参数
	

	起风速度（m/s）
	2
	

	额定风速（m/s）
	13
	

	额定功率
	400
	

	叶片数量
	3
	

	叶轮材质
	碳纤维复合材质
	

	风叶直径（m）
	1
	

	超速保护
	叶片失速及电磁制动
	

	过载保护
	电磁制动或加载卸荷
	

	控制器
	工作电压（DC/  v）  12-24
	

	逆变器
	工作电压（AC/  v）  24-220
	

	最大起动阻力矩
	＜0.35
	

	风力发电机转速
	＞600
	

	发电机净重（kg）
	6
	





[image: ]





3、 太阳能逆变器MODBUS通讯协议

		协议 




	制式标准
	GB/T 19582-1 2008、GB/T 19582-2 2008

	通信方式

	物理层接口
	RS485通信。波特率9600bps, 1位起始位，1位停止位，无校验。

	通信机制
	设备采用串口MODBUS RTU通信模式，设备作为服务（从机）。

	
	

	数据类型

	8bit 无符号整数
	BYTE（0~255）

	16bit无符号整型
	UINT16（0~65535）

	16bit有符号整型
	INT16（-32768~32767）

	32bit浮点型
	FLOAT（IEEE754短实数）

	32bit无符号整型
	UINT32

	32bit有符号整型
	INT32

	64bit无符号整型
	UINT64

	64bit有符号整型
	INT64

	[N字节]字符串
	 String[N]

	[N字节]字节数组
	 BYTEA[N]

	布尔型
	BOOL（只有“0”、“1”两种状态。仅用于离散输入寄存器。）

	
	

	命令结构

	字段
	字节数
	描述

	地址
	1
	BYTE型数据，对象的地址。范围0~247。0为广播地址。247为通用点对点通信地址（仅适用于点对点通信链路）。

	功能码
	1
	BYTE型数据。见“命令解析”。正常情况下发送和应答的功能码一致，异常情况下参见“异常应答机制”

	数据
	N
	见“命令解析”。

	校验
	2
	采用MODBUS CRC16校验，高字节在前

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	数据存储和传输顺序

	16bit整数类型字节存储及传输顺序
	对于16bit整数， 先传输高字节，再传输低字节，输入寄存器和保持寄存器都是16bit寻址的寄存器。可以认为单个寄存器的位存储顺序也是高字节在前，低子字节在后。


	32bit整数类型字存储及传输顺序
	对于32bit整数，先传输低16bit字，再传输高16bit字

	浮点数存储及传输顺序
	浮点数采用IEEE32位标准浮点数格式（标准C语言格式），长度为32bits，存储格式为四个字节

	寄存器定义

	寄存器名称
	系数

	市电电压
	0.1V

	市电频率
	0.1HZ

	输出电压
	0.1V

	输出频率
	0.1HZ

	输出功率
	1

	 输出负载量%
	1

	电池电压
	0.1

	电池容量%
	1

	 逆变器充电电流
	0.1

	光伏输入电压
	0.1

	光伏输入电流
	0.1

	光伏输入功率
	0.1

	光伏输出电压
	0.1

	光伏输出电流
	0.1

	光伏日发电量
	0.1

	光伏总发电量
	0.1

	控制器快充电压值
	0.1

	控制器均充电压值
	0.1

	控制器浮充电压值
	0.1

	控制器设定的充电电流
	1

	逆变器快充电压值
	0.1

	逆变器均充电压值
	0.1

	逆变器浮充电压值
	0.1

	逆变器设定的充电电流
	1

	市电上限值
	1

	市电下限值
	1

	电池优电逆变恢复值
	0.1

	电池优先转市电值1
	0.1

	电池优先转市电值2
	0.1

	电池低压报警值
	0.1

	电池低压关机值
	0.1

	逆变器充电状态
	

	控制器充电状态
	

	逆变器故障代码
	

	控制器故障代码
	

	本机版本号
	

	机器运行状态位
	

	
	

	06功能码 运行模式  
	写入（10进制）40 设置电池优先          写入（10进制数）80 设置市电优先

	06功能码 逆变恢复值  
	HVR    568=56.8V

	06功能码 转市电值1
	LVD1

	06功能码 转市电值2
	LVD2

	06功能码 充电电流
	设置逆变器市电充电电流 300=30.0A

	06功能码 快充电压
	设置逆变器市电快充电压值 577=57.7V

	06功能码 均充电压
	设置逆变器市电均充电压值 577=57.7V

	06功能码 浮充电压
	逆变器市电浮充电压值 577=57.7V

	06功能码 电池报警
	电池低压报警值

	06功能码 电池关机
	电池低压关机值

	06功能码 电池类型
	写入：20=铅酸。40=锂电

	06功能码 充电电流
	设置MPPT控制器充电额定电流值 写入：100=100A

	状态量(寄存器36)位定义

	信号名称
	取值

	电池低压
	0：正常  1：  低压 

	市电状态 
	0：正常，1：异常  

	电池状态
	0：正常，1：异常  

	输出状态
	0：逆变输出，1：市电输出  

	逆变器状态
	0：逆变正常，1：逆变停止     

	运行模式
	0：AC优先    1: DC  优先 

	报警 
	0：无报警    1： 有报警

	过载
	0：无过载    1：  过载

	过温
	0：无过温    1：  过温

	逆变器充电开始/停止
	0：停止      1：  开启





















4、EBS-G101无线网关

技术参数
		[bookmark: OLE_LINK23]网络 




	制式标准
	TD-LTE FDD-LTE GSM/GPRS

	频段标准

	TD-LTE
	Band 38/39/40/41

	
	FDD-LTE
	Band 1/3/5/8

	
	GSM
	Band3/8

	技术规范

	TD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps

	
	FDD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps

	
	GSM
	GPRS Class12:下行384 kbps，上行128 kbps

	发射功率

	TD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	FDD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	GSM Band8
	+33dBm(Power class 4)

	
	GSM Band3
	+30dBm(Power class 1)

	软件功能

	配置方式
	配置模式，软件工具配置

	硬件保护
	防静电，防浪涌，脉冲群防护，RS485隔离

	接口
	1个Lora口（选配）1个RS485口，支持 3G/4G

	通讯接口

	串口
	RS485：端子 TX RX

	LoRa
	选配功能

	硬件接口

	VCC
	9.0～36.0 V，（12V/1A最佳，端子供电)

	SIM/USIM 卡
	3V/1.8V SIM卡槽，2FF规格（传统大卡）

	4G天线
	SMA 外螺内孔

	LoRa天线
	SMA 外螺内孔

	机械结构

	尺寸（mm）
	68(W)*96(H)*24(D)















二、主要性能要求
1、功能要求：带数据采集、远传功能，数据可以接入井神微电网系统。
2、通讯协议自动适配
3、警告自动上报
4、数据输出设备即插即用
5、支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据
6、延迟低，4G网络承载，毫秒级延时体验
7、宽电压9~36V，支持LoRa和RS485两种标准接口，使用更方便 
8、多制式，LTE Cat.1和GRPS，双模双保险
9、网络优，搭载Cat-1网络，10Mbps下载，5Mbps上传
10、高覆盖，直接搭载4G运营商网络，稳定性可靠
11、太阳能发电系统第三方检测报告
12、太阳能板质保10年，其他质保一年
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