## 三偏心开关蝶阀
仪表数据表 | 阀芯 阀杆 |  |  | 项目号 PRO.NO. |  | 阶段 STAGE: | 施工图 Drawing
|  |  |  | 图号 DWG.NO. |  | 版别 REV: | 0
INSTRUMENT DATA SHEET | ON/OFF VALVE |  |  | 日期 Date: | 2024-10-01
位号 TAG NO. |  | FT2247 | PCV2350B
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
管道材质 PINE MATERIAL
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  | DN80mm | DN100mm
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 卤水 | 蒸汽
操作压力 OPER.PRESS. kPaG |  | PN16 | PN16
操作温度 OPER.TEMPERATURE ℃ |  | 高温 | 高温
正常流量 NOR.FLOW(m3/h) |  | 80方/h | 20方/h
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 调节阀 | 调节阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | DN80 | DN100
阀体材质 BODY MATERIAL |  | CF3M | CF3M
阀芯材质CORE MATERIAL |  | 316L碟板+锥形密封面堆焊STL | 316L碟板+锥形密封面堆焊STL
阀座材质 SEAT MATERIAL |  | 316L+多层锥形金属密封圈+堆焊STL | 316L+多层锥形金属密封圈+堆焊STL
填料 PACKING |  | 双层PTFE | 双层PTFE
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  | CLASS VI | CLASS VI
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG/T 20592-2009（A）PN1.6MPa | HG/T 20592-2009（A）PN1.6MPa
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 双法兰：DN80 RF | 双法兰：DN100 RF
执行机构规格 ACTUATOR SPECIFICATION
品牌 MODEL
结构形式 TYPE |  | 角行程 | 角行程
行程范围 JOURNEY RANGE |  | 0~90° | 0~90°
手轮 HAND WHEEL |  | 不锈钢 | 不锈钢
电源 ELECTRICAL SUPPLY |  | 220V AC 50Hz | 24V DC
外壳材质 POSITIONER |  | 铸铝 | 铸铝
防腐处理 EMBALMMENT |  | 非金属材料喷涂 | 非金属材料喷涂
输入\输出信号 INPUT\OUTPUT SIGNAL |  | 4-20MA | 4-20MA
阀位开关 POSITION SWITCH |  | 执行机构配套 | 执行机构配套
阀位指示器 POSITION INDICATOR |  | 执行机构配套 | 执行机构配套
设定窗口 SETTING WINDOWS |  | LCD设定按钮 | LCD设定按钮
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | M20x1.5 | M20x1.5
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP67 | IP67
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | 非防爆 | 非防爆
备注 REMARKS