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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司需采购低压变频器6台，详见下表采购清单及技术规范书。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	低压变频器
	1.5KW详见技术规范书
	台
	2.0
	JH240813000014
	

	2
	低压变频器
	45KW详见技术规范书
	台
	1.0
	JH240813000014
	

	3
	低压变频器
	55KW详见技术规范书
	台
	1.0
	JH240813000014
	

	4
	低压变频器
	185KW详见技术规范书
	台
	1.0
	JH240813000014
	

	5
	低压变频器
	315KW详见技术规范书
	台
	1.0
	JH240813000014
	


报价须知：

请贵单位于2024年 8月 29 日11:00点前将报价文件上传至该电子采购平台系统（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年8月22日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2023年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

本次比选，符合评审要求的，采取最低价中选。
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  30   日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司一分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式柒份，买受人执陆份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

井神一分公司盐钙车间
融雪融冰剂低压变频器
技
术
规
范
书
编制：井神一分公司盐钙车间
       二〇二四年七月
总则
1.1 本规范书的使用范围仅限井神一分公司盐钙车间融雪融冰剂低压变频器的订货，包括低压变频器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应保证提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。

1.3 本规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 如果供货方未以书面形式对本规范书的条文提出异议，则需方认为供货方提供产品将完全满足本规范书的要求。如是有异议，不论多么微小，都应在其投标书中的专门章节中予以详细说明.

1.5 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况由供、需双方共同商定。

1.6 本规范书为定货合同附件，与正文具有同等的法律效力。

1.7 要求供货方根据规范书提出一份完整的报价书。
1.8 所有文件、图纸及资料、相互通信均应采用中文.
1.9 要求所有的变频器使用国内主流大品牌，并且防尘防潮，变频器型号还要统一。
2.遵循的主要现行标准

低压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准，但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾，投标人应以书面方式指出矛盾并向用户解答。
GB 156-1993     标准电压

GB/T 1980-1996     标准频率

GB/T 2423.10-1995     电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试验导则

GB 2681-81     电工成套装置之中的导线颜色
GB 2682-81     电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色
GB 3797-89     电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备

GB 3859.1-93     半导体电力变流器 基本要求的规走

GB 3859.2-93     导体电力变流器 应用导则

GB 3859.3-93     半导体电力变流器 变压器和电抗器

GB 4208-93     外壳防护等级的分类
GB 4588.1-1996     无金属化孔单、双面印制板技术条件
GB 4588.2-1996     有金属化孔单、双面印制板技术条件
GB 7678-87     半导体自换相变流器
GB 9969.1-88     工业产品使用说明书 总则

GB 10233-88     电气传动控制设备基本试验方法
GB 12668-90     交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
GB/T14436-93     工业产品保证文件 总则

GB/T15139-94     电工设备结构总技术条件
GB/T13422-92     半导体电力变流器电气试验方法
GB/T 14549-93     电能质量 公用电网谐波

GB/T 4208-2017     外壳防护等级(IP代码)

GB/T 20138-2006     电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级

GB/T 30556.7-2014     电磁兼容安装和减缓导则 外壳的电磁骚扰防护等级

IEC 60529-2013      Degrees of protection provides by enclosures (IP Code)电子产品防水防尘标准
IEEE std 519-1992     电力系统谐波控制 推荐实施

IEC 76     Power Transformer:

IEC 529     Protection Classes of Cases (lp code);

IEC 1131/111 PLC     Correlative norms;

IEC 68     Correlative tests;

IEC68-2-6     抗振动标准
IEC68-2-27     抗冲击标准
IEC 1175     Design of signals and connections;

IEC 801     Electro-magnetic radiation and anti-surge-interference;

IEC 870     Communication protocol;

IEC1000-4-2     EMC抗干扰标准

IEC1000-4-3     EMC抗干扰标准

IEC1000-4-4     EMC抗干扰标准

IEC1000-4-5     EMC抗干扰标准

IEC1800-3      EMC传导及辐射干扰标准
EN50082-2     工业环境的一般标准
IEEE519     电气和电子工程师学会
89/336EC     CE标志

NFPA 70     State Electrical Appliance Code;

NFPA 77     Recommended anti-electrostatic methods;

NFPA 78    Specifications to protect from thunder;

NFPA 496     Standard of Electric Equipment Charge and Positive Pressure Case Body in Danger Area;

OCMA NWGIREV2     Noise Level Norms;

ISO/IEC 11801     International electrical wiring,

NEMA     American National Electrical Manufacturer Association;

GB 12326    电能质量 电压允许波动和闪变

DL/T 620    交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

3.设备运行环境条件

设备安装环境:    户内，具有氯化钙、氯化钠吸潮粉尘。
配电房海拔高度:    ≤1000米

室内最高气温:    +50°C

室内最低气温:    -5℃

室内相对湿度:    90%(25°C环境温度)

安全系数:      1.67

地震烈度：    7度
3.控制对象

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	辊压机1辊子
（M2-9大辊压机）
	HJN 355L1-4-280KW-492A-1485rpm-380V
	1
	台

	2
	辊压机2 辊子

（M2-10小辊压机）
	HJN 315S-4-110KW-

197A-1480rpm-380V
	1
	台

	3
	辊压机1强制喂料器

(M1-9大辊压机喂料器)
	HJN 200L-4-30KW-

56.6A-1470rpm-380V
	1
	台

	4
	辊压机2强制喂料器

(M1-10小辊压机喂料器)
	HJN 180L-4-22KW-

41.8A-1470rpm-380V
	1
	台

	5
	用于氯化钠喂料的星型给料器
（M1-3b盐星型卸料器）
	HJN 80M2-4-0.75KW-

1.8A-1415rpm-380V
	1
	台

	6
	用于氯化钙喂料的星型给料器
（M1-2b钙星型卸料器）
	HJN 80M2-4-0.75KW-

1.8A-1415rpm-380V
	1
	台


4.变频调速系统技术要求

4.1环境温度1-400 °C、相对湿度为95%且无凝露。

4.2变频器的输入电源电压范围为3相交流380V~480V(-15%~10%)，变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力，在-15%~+10%电网电压波动时能满载输出。

4.3在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，能持续地输出额定电流。
4.4变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，变频器可设置3个或3个以上共振频率段并自动跳过共振点。

4.5  I/0功能:至少8路数字输入、2路模拟量输入、4路数字输出、2路模拟量输出。

4.6每个变频器需自带显示屏，并带上位机通迅功能;且参数可以复制到面板中，以便进行参数备份和恢复。

4.7变频装置制造商已通过IS09001质量保证体系认证，变频器需通过UL认证等。
4.8变频装置输出符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标 GB14549-93 对谐波失真的要求。

4.9变频装置对电网反馈的谐波输入侧THID<45%:THVD ≤6%。

4.10变频调速系统接入甲方的DCS系统。DCS根据系统情况，按设定程序实现对电动机转速自动控制信号的调节，输入变频器，由变频器实现电动机转速调节，满足系统运行需要。

4.11变频装置可以通过外部信号切换操作模式。

4.12变频器配有LCD面板，面板显示参数最少三行，显示内容可自定义，且具有显示电流、电压、频率，调节频率，系统故障显示及故障追忆等功能。
4.13变频器LCD面板显示为中文，要求开机画面显示内容可自定义，开机时

显示为当前设备、负载名称及编号。
4.14具有报警及故障信息输出。

4.15变频待机、运行、停机状态输出，就地/远方控制状态切换。

4.16调速器拥有两种给定信号切换功能，其中一路给定为4-20mA，另一路为多段数给定或者是电位器给定;当调速器切换给定模式时对应的另一路给定自动屏蔽。调速频率反馈输出信号为4-20mA或0-10V;调速器正常/故障、运行/停止信号为无源数字量输出点。

4.17远端DCS来的控制信号:变频器启动、变频器停机、就地/远控、调试器正常/故障、

4.18调速器运行/停止、模拟量频率给定、模拟量频率反馈。

4.19变频装置具有与机组DCS系统或其它控制系统的通讯接口，提供MODBUS-RTU通讯规约,并可反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。4.20变频器通迅信号或者外部转速信号丢失后，能保持原有频率运行。

4.21过热保护。变频调速系统控制器内设置温度检测，当控制器温度超过预先

设置的值时，发报警信号。
4.22缺相保护。系统设置有变频系统进线输入缺相保护、变频系统输出(电机)缺相保护。

4.23变频装置设有输入、输出的电压、电流、有功、以及输出频率、直流电压
等参数的数据显示。
4.24变频装置的调节(调速)范围:0%~100%。

4.25变频器的频率控制范围为:0.00~599Hz。

4.26变频器的加/减速时间为:0.1~3000S。

4.27在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不超过 75分贝(A声级)。

4.28系统不装设转速传感器时，变频器具有启动未停止的电机的功能(飞车启动功能)。

4.29变频器内置PLC，容量至少10kstep，用户可以通过PLC编程软件，对变频器进行编程，采集外部I0信号，控制变频器运行。可以通过总线，将变频器内置PLC的I0信号传输至其他上位系统。

4.30变频器小功率段(30KW以下)内置刹车单元，功率段45KW以上内置直流

电抗器。
4.31变频器要求使用最新型的高性能矢量变频器，要求变频器能实现同步、异步电机一体化调试功能。具有以下控制模式VF控制：VFPG；SVC；FOCPG；
F0Csensorless；PMsensorless；IPMsensorless；
4.32变频器过载要求:输出额定电流的150%时，每5分钟可承受1分钟，180%

时每30秒允许3秒。

4.33变频器输入侧和输出侧均配置电抗器，输入电抗器压降不低于4%，输出

电抗器压降不低于 2%。

4.34变频器内部控制电路供电可以使用外部24V电源供电，当主电源断开时，控制板可以保持正常开机状态，保证通讯和显示不受影响。
4.35变频器防护等级为IP68及更高等级。
4.36变频器的电路板必须有涂层保护。
4.37冷却方式为风冷。
4.38为方便维护，减少占地空间，变频器无需从设备后方进行维护。
4.39变频器供方必须提供所供变频器整体整流模块单元、整体变频逆变单元、主板操作面板的备件。标书中必须明确备件相对应的变频器型号。

4.40变频器具备过电压、过电流、欠电压、缺相、过载、输出接地、输出短路 等保护功能。

4.41投标方需负表安装指导、调试工作外，还应免费为甲方进行技术培训。
4.42变频器须有18个月的保质期，应有终身维修的权利。在保质期内应免要维修:在保质期外维修，乙方应按成本价提供元器件，变频器在运行期间出现问题，投标方应在24小时内提供所需服务

5.安装、调试、性能试验、试运行和验收
5.1在交货时必须提供原生产厂制造说明。合同设备的安装、调试将由需方根据供方提供的技术文件和说明书的规定在供方技术人员指导下进行或部分关键部件由供方技术人员安装。
5.2合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范书规定的标准、规程规范进行。

5.3 完成合同设备安装后，需方和供方检査和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。
5.4验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。在此期间，如果所有的合同设备都已达到各项技术指标，并稳定运行168小时，需供双方签署合同设备的验收证明书，该证明书共两份、双方各执一份。
5.5 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求，需供双方共同分析原因，分清责任，如属供方的原因，涉及索赔部分按资信条款执行。

附录A 投标者应提供的技术数据

其内容和形式按表。
	序号
	名称
	投标值
	备注

	1
	使用标准
	
	

	2
	型式及型号
	
	

	3
	供货商及产地
	
	

	4
	安装地点
	
	

	5
	技术方案
	
	

	6
	对电动机要求
	
	

	7
	变频器输入侧有无熔断器
	
	

	8
	额走输入电压/允许变化范围
	
	

	9
	系统输入电压
	
	

	10
	系统输出电压
	
	

	11
	系统输出电流
	
	

	12
	逆变侧最高输出电压
	
	

	13
	额定容量
	
	

	14
	额走输入频率/允许变化范围
	
	

	15
	对电网电压波动的敏感性
	
	

	16
	变频器效率
	
	

	17
	谐波
	
	

	18
	可靠性指标(平均无故障工作时间)
	
	

	19
	输入侧功率因数
	
	

	20
	控制方式
	
	

	21
	控制电源
	
	提出容量要求

	22
	整流形式及元件参数
	
	

	23
	逆变形式及元件参数
	
	

	24
	传动象限
	
	

	25
	电隔离部分是否采用光纤电缆
	
	

	26
	噪声等级
	
	

	27
	冷却方式
	
	

	28
	冷却系统故障对变频器的影响
	
	

	29
	过载能力
	
	

	30
	系统总损耗(按不同标号分别填写)
	
	

	31
	标准控制连接
	
	

	32
	模拟量信号(输入)规格及数量
	
	

	33
	模拟量信号(输出)规格及数量
	
	

	34
	开关量信号(输入)规格及数量
	
	

	35
	开关量信号(输出)规格及数量
	
	

	36
	防护等级
	
	

	37
	操作键盘
	
	

	38
	界面语言
	
	

	39
	变频装置外形尺寸
	
	

	40
	变频装置重量
	
	

	41
	盘前维护或盘后维护
	
	

	42
	售后服务的承诺
	
	


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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