询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司需采购微机综合接地保护装置1套，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	微机综合接地保护装置
	LBD-WXH-1004

详见技术规范书
	台
	1
	JH240913000002
	含调试


报价须知：

请贵单位于2024年 12 月 31日14:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年12月24日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2023年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  20工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第三分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

苏盐井神股份有限公司第三分公司6KV系统微机综合接地保护装置

技
术
规
范
书
需方：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司

日    期：2024年11月

1.总则

1.1本技术要求适用于江苏苏盐集团井神股份有限公司第三分公司高压6kV微机综合接地保护装置维修所需的微机综合接地保护系统LBD-WXH-1004（包含微机综合接地保护装置）的供货、安装、调试以及其他相应服务。技术要求提出了设备的功能、设计、制造、性能、安装、试验、资料、包装、运输和现场技术服务等方面的要求。

1.2本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合工业标准和本技术要求的优质产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备及安装完全符合本技术要求。

1.4本技术要求使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术要求未尽事宜，由甲方、乙方双方协商确定。

2.项目主要工作内容

2.1将原小电流接地选线装置拆除

2.2将微机综合接地保护装置安装到位，并接好柜内相应零序电流、零序电压等相应接线。
2.3对微机综合接地保护装置进行相关功能试验
2.4送电，微机综合接地保护装置投入运行
3.项目产品供货范围

3.1微机综合接地保护装置（LBD-WXH-1004/T）1台
4.供货产品的技术要求

4.1技术标准

DL/T 872      小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件

GB/T 14285    继电保护和安全自动装置技术规程 

GB/T 14598.3  电气继电器 第5部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求

GB/T 7261      继电保护和安全自动装置基本试验方法  

GB/T 11287     电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T 14537     量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

DL/T 478       继电保护和安全自动装置通用技术条件

4.2 工作环境

1) 环境温度：-10℃ ~ +50℃，通风状态良好；

2) 相对湿度：空气相对湿度不大于90%，无导电尘埃存在；

3) 大气压：80～110Kpa

4) 周围无严重影响绝缘性能的污秽、无腐蚀性和爆炸性介质；

5) 无火灾、爆炸危险；

6) 无剧烈振动和冲击，垂直倾斜度不超过5度的场所。

4.3系统参数

 电压等级：1—2个

 母线段数：1—2段

 选线回路：1—48路，每段母线并联运行出线数不限。

4） 报警输出触点容量：AC 250V  2A；  DC 220V 0.2A

5） 远动输出触点容量：AC 250V  2A；  DC 220V 0.2A

6） 跳闸输出触点容量：AC 250V  5A；  DC 220V 5A

7） 工作电源：AC220V±20%，50Hz

8)  装置功耗：≤100W

4.4主要功能

四，主要功能

1)  接地选线功能，多种选线方法，可区分母线和线路接地。可存储多次接地信息，并可打印记录。

2） 判PT断线功能，可防止误选线。

3） 谐振判断功能，提供报警信号，各段母线都提供消谐出口。能存储多次谐振故障信息，并可打印记录。

4)  可选配远动功能，二进制、BCD两种远动编码方式可选。

5)  可选配跳闸功能，48路跳闸，可设置延时跳闸。

6)  可选配打印机，可打印接地故障、消谐记录和定值。

7） 人机接口：大屏幕液晶显示, 运行、设置、调试界面内容丰富，操作简单，设置管理员密码、操作员密码。

8)  完善的通讯功能：装置设有通讯口：RS-232口和RS-485口，通讯规约Modbus和CDT、61850。向远动设备或上位机传送实时信息。装置设有双网络接口，可以用远程浏览器的方式实现装置的实时数据查看、参数更改、录波文件的下载、系统更新等功能，解决了用户远程管理的需求。

9）录波功能：记录故障前后所有通道的录波数据，录波数据以Comtrade格式保存，保存故障波形。

10）录波分析功能：通过大屏幕，可直接对波形进行分析。

11) 完善的自检、自复位功能，抗干扰能力强。

12）更新功能：可以通过U盘、SD卡和网络更新程序和配置信息（包括高低压曲线数据、工程名称，系统电压、系统支路名称等）。

13）故障信息导出功能，可将故障记录和录波文件导出到U盘，或通过网络导出到用户后台，方便用户事后分析故障，并永久保存故障信息。

14）GPS/BDT对时(B码对时)功能。
5.质量保证期限：自验收合格之日起12个月。在质保期内乙方提供的设备无论任何部分(包括外购部分)出现质量问题，乙方负责免费修复和更换，所发生的费用由乙方全部承担。

6.技术及售后服务

6.1此次项目所涉及的设备，如果是由其它厂家供给时，乙方统一协调和负责。

6.2 在设备安装过程中，在甲方要求时间内，乙方应派遣由有经验的工程技术人员驻扎在安装现场，自始至终的指导协助整个安装、调试、质量检查及试运行，直到设备正常运行，期间现场服务费用由乙方承担。

6.3售后服务

6.3.1产品在正式投入运行后，质量“三包”12个月内免费维修或更换非人为造成的设备或元器件的缺陷。

6.3.2乙方在接到需要对设备进行紧急维修和处理时，需在接到通知后3小时内答复，在48小时内抵达现场进行处理。

6.3.3乙方除需保护对自己生产的微机接地保护装置进行服务外，还需对接6kV系统设备提供信息，协助国电南自组态人员将微机接地保护装置组态进入6kV后台系统。

7.培训

乙方现场调试人员需对甲方的技术人员和维修人员就乙方提供的设备及操作系统进行操作和维护保养方面的免费培训。对于培训所需费用，包括交通、食宿及其它费用均由乙方自行负责。

8.包装运输及储存

8.1包装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T1338─92《机电产品包装通用技术条件》的规定。包装箱外壁应标明：收发货单位名称、地址、产品净重、装箱重、箱子外形尺寸，轻放或不得倒置等字样或标志。

8.2包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证，随机技术文件及图纸。这些文件、图纸及资料均放入装在包装箱内上层并经固定的密封盒内。

9.工程验收

9.1微机综合接地保护系统（选线装置）必须对故障性质进行准确判断，配电网铁磁谐振动态预警、配电网铁磁谐振与单相接地判断与处理；配电网单相瞬时性故障与永久性故障的判别与处理。装置通过对电网参数的自动跟踪测量，其选线方式自适用于配电网中性点的接地方式和运行方式，使选线准确率达100%，防止误动作跳闸。

9.2微机综合接地保护系统（选线装置）具备故障点报警和跳闸功能，用户可以选择设置为报警或者跳闸。

9.3装置调试全部完成，具备竣工验收条件，乙方按国家有关规定向甲方提供完整的竣工资料和验收报告。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

	
	


附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
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