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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采购文件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司需采购风光互补发电系统4套，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	风光互补发电系统
	型号KS-XNDY100 含风力发电系统1套

详见风光储发电系统性能要求
	套
	4
	JH250729000016
	


报价须知：

请贵单位于2025年9 月  3日9:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：0517-87037051

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年8月29日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2024年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  20工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第二分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

风光储发电系统性能要求：

户外管道现场3个负载：电动阀门550w，每天工作2-4个小时。流量计压力10w，变送器10w，工作时间都是24小时，连续10天。系统配套逆变一体机具有485通信接口，能够将数据传输到智能网关，系统发电数据通过智能网关接入井神微电网系统，由于安装面积受限，最好采用立杆安装方式。

1风光储发电部分

1.1太阳能系统主要性能：

	产品名称
	技术参数
	

	太阳能电池板
	峰值功率
	100W

	
	开路电压
	37.5V

	
	短路电流
	65A

	
	工作电压
	24V

	
	材质
	单晶硅

	
	尺寸
	1200*55

	
	数量
	4

	蓄电池
	规格
	200AH（锂电池）

	
	数量
	2

	控制逆变一体机
	最大开路电压
	220v

	
	允许输入路数
	2

	
	额定充电电流
	20/30/40A

	
	浮充电压
	110V

	
	过充保护电压
	110v

	
	充电恢复电压
	W110

	
	额定功率
	5000w

	
	额定电压频率
	220AVC/50HZ

	
	输出电压精度
	220v±3%

	
	输出波形失真率
	W4%

	
	动态响应
	5%、w50ms

	
	逆变效率
	M88%

	
	绝缘强度
	1500Vac

	
	过载能力
	120%，10s/150%，1s

	
	保护功能
	输入反接保护，输入欠压保护、输入过压、输入过载保护、输出短路保护、机器过热保护

	
	运行方式
	连续运行

	
	冷却方式
	风冷

	
	防护等级
	IP20

	塔杆
	高度
	6-8m

	
	厚度
	5cm

	
	材质
	QT


1.2风力发电系统：

	产品名称
	技术参数
	

	起风速度（m/s）
	2.5
	

	额定风速（m/s）
	8
	

	额定功率
	300
	

	叶片数量
	3
	

	叶轮材质
	碳纤维复合材质
	

	风叶直径（m）
	1
	

	超速保护
	叶片失速及电磁制动
	

	过载保护
	电磁制动或加载卸荷
	

	控制器
	工作电压（DC/  v）  12-24
	

	逆变器
	工作电压（AC/  v）  24-220
	

	最大起动阻力矩
	＜0.35
	

	风力发电机转速
	＞600
	

	发电机净重（kg）
	6
	


1.3配电箱：材质不锈钢户外防水型（碳钢冷板Q235）,厚度：2.0mm
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2智能监控管理部分

2.1要求使用EBS-G101无线网关：提供串口转TCP/IP的数据传输功能，同时支持提供1个Lora口（选配），1个RS485口，支持 3G/4G通讯网络，具高抗干扰性能强、设备结构紧凑、系统安装维护方便。

功能特点要求

网络优，搭载Cat-1网络，10Mbps下载，5Mbps上传； 

多制式，LTE Cat.1和GRPS，双模双保险； 

延迟低，4G网络承载，毫秒级延时体验； 

高覆盖，直接搭载4G运营商网络，稳定性可靠； 

支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据； 

宽电压9~36V，支持LoRa和RS485两种标准接口，使用更方便 ；

多种指示灯，新增信号强度指示灯，施工安装更方便;  

具备告警信号自动上传功能
技术参数

	网络 



	

	制式标准
	TD-LTE FDD-LTE GSM/GPRS

	频段标准


	TD-LTE
	Band 38/39/40/41

	
	FDD-LTE
	Band 1/3/5/8

	
	GSM
	Band3/8

	技术规范


	TD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps

	
	FDD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps

	
	GSM
	GPRS Class12:下行384 kbps，上行128 kbps

	发射功率


	TD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	FDD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	GSM Band8
	+33dBm(Power class 4)

	
	GSM Band3
	+30dBm(Power class 1)

	软件功能

	配置方式
	配置模式，软件工具配置

	硬件保护
	防静电，防浪涌，脉冲群防护，RS485隔离

	通讯接口

	串口
	RS485：端子 TX RX

	LoRa
	选配功能

	硬件接口

	VCC
	9.0～36.0 V，（12V/1A最佳，端子供电)

	SIM/USIM 卡
	3V/1.8V SIM卡槽，2FF规格（传统大卡）

	4G天线
	SMA 外螺内孔

	LoRa天线
	SMA 外螺内孔

	机械结构

	尺寸（mm）
	68(W)*96(H)*24(D)


2.2、太阳能系统控制逆变一体机

   1、硬件具备通讯功能：具有RS485通讯接口，并提供设备通讯协议，可向第三方系统平台上传数据。

2、主要采集上传数据：市电电压、输出电压、输出负载量%、电池电压、电池容量%、光伏输入电压、光伏输入电流、光伏输出电压、光伏输出电流、光伏总发电量、电池低压报警值、逆变器充电状态、控制器充电状态等（此项功能需要根据所提供的产品/协议来最终确定，可以由设备供应商来提供，通讯协议上有的内容在系统平台上都可以实现数据采集）

2.3系统平台软件二次开发要求

2.3.1供应商提供一体机通讯协议，配合客户对原能源管理大系统软件平台进行通讯协议二次开发

2.3.2  硬件产品提供RS485通讯接口，接线至无线网关RS485通讯端口，并通过4G网络向系统平台上传数据

2.4设备数据采集上传控制要求

数据采集上传时间可设定（需要通过系统平台实现设定采集的时间，如5/10/15分钟采集一次）
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

	
	


附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
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