
询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司5号炉、6号炉气力输灰系统PLC升级改造，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	PLC控制系统
	锅炉输灰PLC控制系统

详见技术规范书
	套
	2
	JH250327000009
	


报价须知：

请贵单位于2025年 4月22日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年4月15日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商或经销商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2023年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  20工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第二分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求：

江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司
气力输灰系统PLC采购
技
术
规
范
书
2025年4月

锅炉气力输灰改造所需PLC材料技术规范
1、总则
1.1 本技术规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司5号炉、6号炉气力输灰系统PLC升级改造。必须符合实现远程控制功能设计、数据采集、控制、安装、调试等方面的技术要求。投标方需对现场进行勘察，确认现场工作量。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规范的条文，投标方应保证提投标符合技术规范书要求和相关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。对于国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提投标的设备完全符合本规范书的要求。
1.4 在签订合同后，使用方有权提出因规范、标准或规程等发生变化而产生的补充要求。具体事宜由各方共同确定。
1.5 本技术规范书使用的标准如与投标方所执行的标准发生冲突时，应按较高的标准执行。
1.6 投标方应提供投标系统的设计、与调试、装配、安装、验收、试验、运行等标准清单给使用方，并由使用方进行认可。
2、设备规范
2.1 设备名称：锅炉气力输灰PLC控制系统。
2.2 系统概述：采用西门子1200系列品系列产品，实现对以下锅炉气力输灰系统设备的信号采集、设备控制及状态在线监视：
	序号
	设备名称
	数量
	实现远程控制目标

	1
	5号炉气力输灰
	1套
	1、气力输灰系统能够自动手动切换；
2、该套系统共2排6仓泵；
3、补气阀、助吹阀、进料阀、平衡阀、出料阀手动、自动控制；
4、仓泵料位、吹扫压力参数监视；

	2
	6号炉气力输灰
	1套
	1、气力输灰系统能够自动手动切换；
2、该套系统共2排6仓泵；
3、补气阀、助吹阀、进料阀、平衡阀、出料阀手动、自动控制；
4、仓泵料位、吹扫压力参数监视；

	3
	其他
	
	1、5号炉、6号炉气力输灰系统互为冗余；
2、5号炉、6号炉、7号炉气力输灰系统、布袋除尘器系统接入现有对应锅炉DCS系统（和利时MACS V6）；
3、气力输灰至灰库切换阀接入系统；


    原有老系统打点、Omron逻辑翻译，新系统设计、成套、接线、编程、组态、调试，
控制室配置上位监控计算机1套，实现对设备的远程监视及操作。
3、项目实施要求
3.1、中标后投标方需向使用方提供相关资料、规范、手续等；
3.2、场内与控制相关的设备改造需要投标方安排专人驻场提供技术支持；
3.3、控制系统接线、调试由投标方负责；
3.4、现场设备配套的PLC、二次表通讯由投标方负责；
3.5、根据现场设备空间布局、投标方要充分考虑设备间的组网需求，配齐网络设备；
3.6、上位机监控软件采用正版软件；
3.7、若无不可抗力因素，投标方应在中标后30日内供货；每台炉拆除、安装、调试工期6天（具体施工时间根据招标方锅炉检修时间确定）。
3.8、项目实施过程中，投标方有义务保证场内生产运行正常；
3.9、投标方负责原有2台PLC机柜的拆除和新机柜的就位安装；
3.10、投标方负责将3套PLC系统(此次项目更换的5号炉、6号炉及原有7号炉）通讯到发标方DCS系统；含PLC侧DCS侧所需要的所有硬件、辅材、施工和软件技术服务；实现DCS系统对2套PLC系统的监控。
3.11、投标方负责破解原有2台Omrom控制器以及上位监控软件密码；保证改造后的系统和原系统功能完全一致。
3.12、投标方负责将2套气力输灰PLC系统及原有布袋除尘器PLC系统冗余设置。
4、投标货范围清单如下：
本次投标货设备用于热电分公司5号炉、6号炉气力输灰PLC系统升级改造。
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	开关电源
	SDR-240-24
	2
	个
	

	2
	电源冗余模块
	DRDN20-24
	1
	个
	

	3
	防雷器
	UT-P402
	1
	个
	

	4
	CPU模块
	CPU1214C
	1
	个
	

	5
	接口模块
	IM 155-6 PN ST
	1
	个
	

	6
	DI模块
	DI 16x24VDC
	4
	个
	

	7
	DO模块
	DQ 16x24VDC/0.5A
	4
	个
	

	8
	AI模块
	AI 8xI 2-/4-wire BA
	2
	个
	

	9
	工业交换机
	UT-2602SM-SC
	1
	台
	

	10
	机柜
	　（2100+100）*800*600
	1
	台
	

	11
	中间继电器
	　G2R-1-SND DC24(S) BY OMB
	64
	套
	

	12
	监控计算机
	　DELL OptiPlex 塔式机I5,16G,512+1TB,键鼠，Win10pro
	1
	台
	

	13
	监控显示器
	　DELL D2421H
	1
	台
	

	14
	监控软件
	　Inplant
	1
	套
	

	15
	技术服务
	老系统拆除、打点、Omron逻辑翻译，新系统设计、成套、接线、编程、组态、调试
	1
	　
	

	16
	通讯模块
	CM 1242-5
	1
	台
	

	17
	通讯线缆
	用于PLC和DCS之间通讯
	1
	批
	

	以上为单台炉气力输灰PLC系统清单


5、质量保证
发货时随货提投标相关的详细资料、产品合格证、检验报告，此资料为需方生产维护时的技术资料，并作为验收的依据之一。
投标应方公司设计或实施的工程在达标验收交付业主后保证终身提投标免费技术咨询服务；对运行中出现的任何问题给予解答和建议，提投标与工程相关的最新技术资料。
投标应方公司在工程实施中提投标的设备器材在质保期内提投标三包服务，质保期后按合理价格提投标配件及维修指导。
需方经长期运行对本公司实施的工程及设备若有增容改造要求，免费给予指导并提投标原始设计数据，大规模改造时提投标优惠合作条件。
投标方应进行必要的试验，以确保工艺和材料没有缺陷，并确保设计和构造能满足本规范书的要求，提投标所有在工厂内部的试验报告。买方可选择对试验进行现场检验。
6、包装、运输和储存
设备制造完成并通过试验后将及时包装，否则会得到切实的保护，确保其不受污损。
所有部件经妥善包装后，在运输过程中尚采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。
各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
在运输前，投标方应进行适当、稳妥的包装。到买方仓库完成交货，投标方对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿更换。
7、技术和售后服务及其它
 投标方负责对电厂安装和运行人员进行免费技术指导及培训。
 投标方技术人员将根据买方的口头或书面要求，及时提投标技术服务。
 在设备安装过程中投标方应派出技术人员按标准安装，处理调试投运过程中出现的问题。168小时运行期间投标方需派出技术人员驻厂跟踪。
质保期内若有质量问题，投标方负责上门免费维修。投标方将在24小时内到达现场或响应，并在48小时内无偿解决（修理或更换完毕），否则，每延误一天，投标方承担合同总价款1%的违约金。超过十天仍未解决，需方可采取必要的补救措施或另找第三方修理，因此造成的风险及全部损失由投标方承担，需方也有权要求退货，由投标方承担退货部分的总金额30%的违约金。
投标方所投标控制系统组件如达不到本协议要求，须负责由此引发的全部费用。如买投标双方发生纠纷协商不成可提起诉讼，诉讼法院淮安市淮安区人民法院。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
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