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2#机蓄电池组技术规范
1、总则
1.1 本技术规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司2#机蓄电池组更新。
1.2 本技术规范书提出的是较低限度的技术要求，投标方应保证提投标符合技术规范书要求和相关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。对于国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提投标的设备完全符合本规范书的要求。
1.4 在签订合同后，使用方有权提出因规范、标准或规程等发生变化而产生的补充要求。具体事宜由各方共同确定。
1.5 本技术规范书使用的标准如与投标方所执行的标准发生冲突时，应按较高的标准执行。
1.6 投标方应提供投标设备安装、验收、试验、运行等标准清单给使用方，并由使用方进行认可。
2、设备规范
2.1蓄电池使用环境条件
2.1.1 安装地点：
户内
2.1.2 环境温度
极端最高气温：38.8℃
极端最低气温：-10℃
最热月（七月）平均温度：32.6℃
2.1.3 湿度
年平均相对湿度：80％
年最小相对湿度：76％
2.1.4 海拔
海拔高度：＜100m
2.1.5 地震设防烈度
基本烈度为 8度
2.2蓄电池技术要求
2.2.1蓄电池单体额定电压
2V
2.2.2蓄电池单体额定容量
800Ah
2.2.3蓄电池尺寸及重量
保证容量的情况下应满足现场安装要求
2.2.4蓄电池品牌
蓄电池品牌应选用我公司目前正在使用且使用效果良好的品牌（灯塔、双登、汤浅）。
2.2.5蓄电池其他要求
1）蓄电池设计浮充寿命不少于10年。
2）蓄电池容量一致性应符合要求，同组蓄电池10小时容量测试时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.6％。
3）蓄电池应具有符合行业标准的耐过充能力和过充寿命。
4）密封反应效率≥98％。
5）电池容量保存率：电池在25℃环境下，静置28天后容量保存率≥97％。
6）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。
7）蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。
8）蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。
9）蓄电池间联接片应符合生产设计要求。
3、质量保证
3.1发货时随货提供投标相关的详细资料、产品合格证、检验报告，此资料作为验收的依据之一。
[bookmark: _GoBack]3.2投标方公司提供投标的蓄电池在质保期(质保期不低于5年)内提供投标三包服务，质保期后按合理价格提供配件及维修指导。
3.3投标方应进行必要的试验，以确保工艺和材料没有缺陷，并确保设计和构造能满足本规范书的要求，提供相关第三方权威认证机构认证证书、检测报告等。应包括以下方面：
1）投标方所提供的蓄电池生产厂家须具有ISO4001，ISO9001，ISO45001等相关认证。
2）投标方所提供的蓄电池需出具第三方权威阻燃性测试报告。
3）投标方所提供的蓄电池需出具相关产品的第三方权威检测报告（泰尔检测认证证书和检测报告，UL认证，IEC检测报告以及CE认证等）。
4）投标方所提供的蓄电池需具备至少8级烈度结构抗震性能以保持电池结构和性能的完整性，需提供相关第三方权威认证机构认证，提供相关证书。
4、包装、运输和储存
4.1蓄电池制造完成并通过试验后将及时包装，得到切实的保护，确保其不受污损。
4.2蓄电池经妥善包装后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4.3在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。
4.4各种包装能确保蓄电池在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
4.5整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
4.6在运输前，投标方应进行适当、稳妥的包装。到买方仓库完成交货，投标方对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿维护或更换。
5、技术和售后服务及其它
5.1投标方技术人员将根据买方的书面要求，及时提投标技术服务。
5.2在设备安装过程中投标方应派出技术人员及安装人员按标准进行拆旧装新工作，并及时处理调试投运过程中出现的问题。
5.3质保期内若有质量问题，投标方负责上门免费维护处理。投标方将在24小时内到达现场或响应，并在72小时内无偿解决（修理或更换完毕），否则，每延误一天，投标方承担合同总价款1%的违约金。超过十天仍未解决，需方可采取必要的补救措施或另找第三方修理，因此造成的风险及全部损失由投标方承担，需方也有权要求退货，由投标方承担退货部分的总金额30%的违约金。
5.4投标方所投标蓄电池如达不到本协议要求，须负责由此引发的全部费用。如买投标双方发生纠纷协商不成可提起诉讼，诉讼法院淮安市淮安区人民法院。

