风光储发电系统性能要求：
户外管道现场3个负载：电动阀门550w，每天工作2-4个小时。流量计压力10w，变送器10w，工作时间都是24小时，连续10天。系统配套逆变一体机具有485通信接口，能够将数据传输到智能网关，系统发电数据通过智能网关接入井神微电网系统，由于安装面积受限，最好采用立杆安装方式。

1风光储发电部分

1.1太阳能系统主要性能：
	产品名称
	技术参数
	

	太阳能电池板
	峰值功率
	100W

	
	开路电压
	37.5V

	
	短路电流
	65A

	
	工作电压
	24V

	
	材质
	单晶硅

	
	尺寸
	1200*55

	
	数量
	4

	蓄电池
	规格
	200AH（锂电池）

	
	数量
	2

	控制逆变一体机
	最大开路电压
	220v

	
	允许输入路数
	2

	
	额定充电电流
	20/30/40A

	
	浮充电压
	110V

	
	过充保护电压
	110v

	
	充电恢复电压
	W110

	
	额定功率
	5000w

	
	额定电压频率
	220AVC/50HZ

	
	输出电压精度
	220v±3%

	
	输出波形失真率
	W4%

	
	动态响应
	5%、w50ms

	
	逆变效率
	M88%

	
	绝缘强度
	1500Vac

	
	过载能力
	120%，10s/150%，1s

	
	保护功能
	输入反接保护，输入欠压保护、输入过压、输入过载保护、输出短路保护、机器过热保护

	
	运行方式
	连续运行

	
	冷却方式
	风冷

	
	防护等级
	IP20

	塔杆
	高度
	6-8m

	
	厚度
	5cm

	
	材质
	QT











1.2风力发电系统：

	产品名称
	技术参数
	

	起风速度（m/s）
	2.5
	

	额定风速（m/s）
	8
	

	额定功率
	300
	

	叶片数量
	3
	

	叶轮材质
	碳纤维复合材质
	

	风叶直径（m）
	1
	

	超速保护
	叶片失速及电磁制动
	

	过载保护
	电磁制动或加载卸荷
	

	控制器
	工作电压（DC/  v）  12-24
	

	逆变器
	工作电压（AC/  v）  24-220
	

	最大起动阻力矩
	＜0.35
	

	风力发电机转速
	＞600
	

	发电机净重（kg）
	6
	



1.3配电箱：材质不锈钢户外防水型（碳钢冷板Q235）,厚度：2.0mm
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2智能监控管理部分

2.1要求使用EBS-G101无线网关：提供串口转TCP/IP的数据传输功能，同时支持提供1个Lora口（选配），1个RS485口，支持 3G/4G通讯网络，具高抗干扰性能强、设备结构紧凑、系统安装维护方便。
功能特点要求
1. 网络优，搭载Cat-1网络，10Mbps下载，5Mbps上传； 
2. 多制式，LTE Cat.1和GRPS，双模双保险； 
3. 延迟低，4G网络承载，毫秒级延时体验； 
4. 高覆盖，直接搭载4G运营商网络，稳定性可靠； 
5. 支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据； 
6. 宽电压9~36V，支持LoRa和RS485两种标准接口，使用更方便 ；
7. 多种指示灯，新增信号强度指示灯，施工安装更方便;  
8. 具备告警信号自动上传功能


技术参数
		网络 




	制式标准
	TD-LTE FDD-LTE GSM/GPRS

	频段标准

	TD-LTE
	Band 38/39/40/41

	
	FDD-LTE
	Band 1/3/5/8

	
	GSM
	Band3/8

	技术规范

	TD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps

	
	FDD-LTE
	3GPP R13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps

	
	GSM
	GPRS Class12:下行384 kbps，上行128 kbps

	发射功率

	TD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	FDD-LTE
	+23dBm(Power class 3)

	
	GSM Band8
	+33dBm(Power class 4)

	
	GSM Band3
	+30dBm(Power class 1)

	软件功能

	配置方式
	配置模式，软件工具配置

	硬件保护
	防静电，防浪涌，脉冲群防护，RS485隔离

	通讯接口

	串口
	RS485：端子 TX RX

	LoRa
	选配功能

	硬件接口

	VCC
	9.0～36.0 V，（12V/1A最佳，端子供电)

	SIM/USIM 卡
	3V/1.8V SIM卡槽，2FF规格（传统大卡）

	4G天线
	SMA 外螺内孔

	LoRa天线
	SMA 外螺内孔

	机械结构

	尺寸（mm）
	68(W)*96(H)*24(D)




2.2、太阳能系统控制逆变一体机

   1、硬件具备通讯功能：具有RS485通讯接口，并提供设备通讯协议，可向第三方系统平台上传数据。
2、主要采集上传数据：市电电压、输出电压、输出负载量%、电池电压、电池容量%、光伏输入电压、光伏输入电流、光伏输出电压、光伏输出电流、光伏总发电量、电池低压报警值、逆变器充电状态、控制器充电状态等（此项功能需要根据所提供的产品/协议来最终确定，可以由设备供应商来提供，通讯协议上有的内容在系统平台上都可以实现数据采集）

2.3系统平台软件二次开发要求

2.3.1供应商提供一体机通讯协议，配合客户对原能源管理大系统软件平台进行通讯协议二次开发
2.3.2  硬件产品提供RS485通讯接口，接线至无线网关RS485通讯端口，并通过4G网络向系统平台上传数据

2.4设备数据采集上传控制要求
数据采集上传时间可设定（需要通过系统平台实现设定采集的时间，如5/10/15分钟采集一次）
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