询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司采购热电分公司所需密封式铅酸蓄电池（含蓄电池联线）一批，详见下表采购清单。

采购清单：
1、 采购内容：

	序号
	名  称
	规    格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	密封式铅酸蓄电池（含蓄电池联线）
	GFM-800  2V 800Ah 10HR 1.8V/Cell     浮充电压：2.25 V/只（25℃） 

均充电压：2.35 V/只（25℃）       

最大充电电流：200A          

均充时间：18-24小时       

温度补偿系数：-0.003V/℃/只

端子扭矩：11-13N.m
	只
	104
	
	
	灯塔牌、双登牌、汤浅牌（含拆旧装新）  

	2
	合计：
	元


注：具体技术要求详见附件四：《技术标准和要求》中的技术规范书
由于我公司之前已经使用了灯塔牌的蓄电池，故参照了灯塔牌GFM-800蓄电池的参数。具体要求：
1、产品质保期（质保期为货到买受人现场经买受人初步验收合格之日起）为五年。以合同总金额的5%作为质保金，待质保期满无质量问题，一次性付清（无利息）。

2、请从灯塔、双登、汤浅三个品牌中选择一个与灯塔牌GFM-800蓄电池的参数相近的品牌进行报价。

3、此批蓄电池在安装过程中，中标方应派出技术人员及安装人员按标准进行拆旧装新工作，并及时处理调试投运过程中出现的问题。

4、对需要入厂进行安装的，详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》
报价须知：
1、 请贵单位于2024年8月 16 日上午10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台系统（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明报价单位联系人及电话、所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
2、 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
3、 合同主要条款见附件三合同主要条款。
4、 具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
5、 报价单位报价文件格式（详见附件五）。
6、 所报产品必须完全满足我公司安全合格使用。

7、 付款方式 ：见附件三合同

8、 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。

9、请从灯塔、双登、汤浅三个品牌中选择一个与灯塔牌GFM-800蓄电池的参数相近的品牌进行报价。（不接受物流配送）。
10、报价单格式可自拟，必须注明报价单位联系人及电话、交货期、质保期、品牌、付款方式；并加盖单位  公章，未盖公章、未上传报价表附件视为无效报价。

11、进入我公司生产现场进行产品或设备的安装调试前须与我公司下属各分公司签定 《安全环保管理协议书》（详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》）
联系人：苏盐井神采供中心 杨质明 

联系电话：13305230121
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

                                                       2024.8.12
附件一: 资格审查
   （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人不是法定代表人的，必须提供法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	经销商必须有灯塔牌、双登牌或汤浅牌这三个品牌之一授权的代理证书
	必须提供加盖公章的、有效期内的灯塔牌、双登牌或汤浅牌这三个品牌之一授权代理证书
	必须提供

	4
	报价人提供蓄电池生产厂家须具有ISO4001，ISO9001，ISO45001等相关认证
	必须提供蓄电池生产厂家须具有ISO4001，ISO9001，ISO45001等相关认证）
	必须提供

	5
	报价人所提供的蓄电池需出具第三方权威阻燃性测试报告
	蓄电池的第三方权威阻燃性测试报告
	必须提供

	6
	报价人所提供的蓄电池须具备至少8级烈度结构抗震性能以保持电池结构和性能的完整性，需提供相关第三方权威认证机构认证，提供相关证书
	蓄电池具备至少8级烈度结构抗震性能以保持电池结构和性能的完整性，需提供相关第三方权威认证机构认证，提供相关证书
	必须提供

	7
	报价人所提供的蓄电池须出具相关产品的第三方权威检测报告（泰尔检测认证证书和检测报告，UL认证，IEC检测报告以及CE认证等）
	提供相关产品的第三方权威检测报告（泰尔检测认证证书和检测报告，UL认证，IEC检测报告以及CE认证等）
	必须提供

	8
	经销商报价，需提供生产厂家出具的针对该项目的授权函及质保函，原厂盖章和经销商盖章
	经销商报价，需提供生产厂家出具的针对该项目的授权函及质保函，原厂盖章和经销商盖章
	必须提供


附件二：评审标准和办法

本项目采用最低评标价法评审。采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款

买卖合同

买受人：江苏苏盐井神股份有限公司                合同编号：

出卖人：                                        签订地点：淮安市淮安区  

第1条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期

	序号
	名  称
	规    格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	密封式铅酸蓄电池（含蓄电池联线）
	GFM-800  2V 800Ah 10HR 1.8V/Cell     浮充电压：2.25 V/只（25℃）

均充电压：2.35 V/只（25℃）      

最大充电电流：200A          

均充时间：18-24小时       

温度补偿系数：-0.003V/℃/只

端子扭矩：11-13N.m
	只
	104
	
	
	（含拆旧装新）

	合同总金额：        元
	交货期：合同生效后 20 日内具备交货

	总金额（大写）：        元
	条件，接买受人通知后5日内供货。

	增值税金额：        元
	


本合同价格为含13%增值税的交货价（增值税金额：       元），包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。

第二条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限: 出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为五年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务五年。

第三条  交货地点：江苏省淮安市淮安区井神路1号，江苏苏盐井神股份有限公司一分公司仓库。                 

第四条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第五条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第六条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

第七条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
第九条  结算方式及期限：货到买受人现场经买受人初步验收合格，并提供全额13%增值税专用发票给买受人挂账后承付95%货款，合同总价的5%作为质保金，待质保期满无质量问题，一次性付清（无利息）。质保期为货到买受人现场经买受人清点初步验收合格之日起五年。

第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中安装、运输及卸货过程中所有的安全责任由出卖人承担2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。

	出卖人

单位名称（章）： 
单位地址：

法定代表人： 

委托代理人：

电   话：

传   真：

税   号：

开户银行：

帐   号：

开户行号： 

签订时间：     年  月   日
	买受人

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址： 淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：

委托代理人：

电  话：0517-87037089

传  真：0517-87036963

税  号：91320800720586548C
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092
邮政编码: 223200

签订时间：    年    月   日


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司

2#机蓄电池组采购

技
术
规
范
书
编写：
审核：
                  批准：
2024年08月
2#机蓄电池组技术规范
1、总则
1.1 本技术规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司热电分公司2#机蓄电池组更新。
1.2 本技术规范书提出的是较低限度的技术要求，投标方应保证提投标符合技术规范书要求和相关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。对于国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提投标的设备完全符合本规范书的要求。
1.4 在签订合同后，使用方有权提出因规范、标准或规程等发生变化而产生的补充要求。具体事宜由各方共同确定。
1.5 本技术规范书使用的标准如与投标方所执行的标准发生冲突时，应按较高的标准执行。
1.6 投标方应提供投标设备安装、验收、试验、运行等标准清单给使用方，并由使用方进行认可。
2、设备规范

2.1蓄电池使用环境条件

2.1.1 安装地点：

户内

2.1.2 环境温度

极端最高气温：38.8℃

极端最低气温：-10℃

最热月（七月）平均温度：32.6℃

2.1.3 湿度

年平均相对湿度：80％

年最小相对湿度：76％

2.1.4 海拔

海拔高度：＜100m

2.1.5 地震设防烈度

基本烈度为 8度

2.2蓄电池技术要求

2.2.1蓄电池单体额定电压

2V

2.2.2蓄电池单体额定容量

800Ah

2.2.3蓄电池尺寸及重量

保证容量的情况下应满足现场安装要求
2.2.4蓄电池品牌

蓄电池品牌应选用我公司目前正在使用且使用效果良好的品牌（灯塔、双登、汤浅）。

2.2.5蓄电池其他要求
1）蓄电池设计浮充寿命不少于10年。

2）蓄电池容量一致性应符合要求，同组蓄电池10小时容量测试时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.6％。

3）蓄电池应具有符合行业标准的耐过充能力和过充寿命。

4）密封反应效率≥98％。

5）电池容量保存率：电池在25℃环境下，静置28天后容量保存率≥97％。
6）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

7）蓄电池除安全阀外，应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在－30℃～65℃温度范围内封口剂应无裂纹及溢流。

8）蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

9）蓄电池间联接片应符合生产设计要求。
3、质量保证
3.1发货时随货提供投标相关的详细资料、产品合格证、检验报告，此资料作为验收的依据之一。
3.2投标方公司提供投标的蓄电池应在质保期(质保期不低于5年)内提供投标三包服务，质保期后按合理价格提供配件及维修指导。
3.3投标方应进行必要的试验，以确保工艺和材料没有缺陷，并确保设计和构造能满足本规范书的要求，提供相关第三方权威认证机构认证证书、检测报告等。应包括以下方面：
1）投标方所提供的蓄电池生产厂家须具有ISO4001，ISO9001，ISO45001等相关认证。
2）投标方所提供的蓄电池需出具第三方权威阻燃性测试报告。
3）投标方所提供的蓄电池需出具相关产品的第三方权威检测报告（泰尔检测认证证书和检测报告，UL认证，IEC检测报告以及CE认证等）。
4）投标方所提供的蓄电池需具备至少8级烈度结构抗震性能以保持电池结构和性能的完整性，需提供相关第三方权威认证机构认证，提供相关证书。
4、包装、运输和储存
4.1蓄电池制造完成并通过试验后将及时包装，得到切实的保护，确保其不受污损。
4.2蓄电池经妥善包装后，在运输过程中应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4.3在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。
4.4各种包装能确保蓄电池在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
4.5整体产品或分别运输的部件都适合运输和装载的要求。
4.6在运输前，投标方应进行适当、稳妥的包装。到买方仓库完成交货，投标方对保质期内因质量原因导致的产品损坏实行无偿维护或更换。
5、技术和售后服务及其它
5.1投标方技术人员将根据买方的书面要求，及时提投标技术服务。
5.2在设备安装过程中投标方应派出技术人员及安装人员按标准进行拆旧装新工作，并及时处理调试投运过程中出现的问题。
5.3质保期内若有质量问题，投标方负责上门免费维护处理。投标方将在24小时内到达现场或响应，并在72小时内无偿解决（修理或更换完毕），否则，每延误一天，投标方承担合同总价款1%的违约金。超过十天仍未解决，需方可采取必要的补救措施或另找第三方修理，因此造成的风险及全部损失由投标方承担，需方也有权要求退货，由投标方承担退货部分的总金额30%的违约金。
5.4投标方所投标蓄电池如达不到本协议要求，须负责由此引发的全部费用。如买投标双方发生纠纷协商不成可提起诉讼，诉讼法院淮安市淮安区人民法院。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、 报价单一览表。
报价单

报价单位名称：  

报价人及联系电话： 

	序号
	名  称
	规    格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	密封式铅酸   蓄电池（含蓄电池联线）
	GFM-800                   2V 800Ah 10HR 1.8V/Cell     浮充电压：2.25 V/只（25℃） 均充电压：2.35 V/只（25℃）       最大充电电流：200A          均充时间：18-24小时       温度补偿系数：-0.003V/℃/只端子扭矩：11-13N.m


	只
	104
	
	
	灯塔牌、双登牌、汤浅牌 （含拆旧装新）

	2
	合计：
	元


合计大写（含13%增值税专票）：     大写金额       元
交货期;
     天              执行标准：   
付款方式：                    质 保 期：         

报价时间：      年    月     日  
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

附件六：外协、外包单位入厂告知书
外协、外包单位入厂告知书
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）(因疫情影响，所有进厂人员需进行肺部检查）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金，签订《安全环保管理协议书》后，外协、外包单位方可入厂作业。
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