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             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采 购 文 件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第二分公司清水池冷却塔1台套，详见下表采购清单。

采购清单：

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	部 门/车 间
	计 划 单 号

	方型低噪

音型横流式冷却塔
	ZSKH-250T
	台
	1
	原料盐车间
	JH250623000009


报价须知：

请贵单位于2025年8 月 15 日10:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查、其次进行符合性审查（详见附件一）；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。

具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
投选人报价格式见附件五报价单位报价文件格式。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司第二分公司。
联系人：季俊灵      

联系电话：15161715866
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025.08.07
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有本项目生产、制造、供应或实施能力的有独立法人资格的制造商。
	提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件，原件备查
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在报价截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被 “ 国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。
	仅须提供有无严重失信及违法的相关信息
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人必须提供自2023年1月1日至今与本次比选设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少2份，并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章（报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书），报价文件内应提供有效联系方式。
	
	由评审小组审查


注：本项目不接受联合体投标
附件二：评审标准和办法
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款   

买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后      内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后24个月，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司生产片区仓库（由买受人指定）。

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到初验合格提供全额13%增值税专用发票后付货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后24个月），无质量问题，一次付清（无息）。 在苏盐井神公司有业务往来挂账款的可免留质保金。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输及装卸过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司

第二分公司所需方型低噪

音型横流式冷却塔及相关服务

技
术
规

范
书

一、冷却水量及工况要求
标准工况:L水=250m3/h,  t入=37︒C,   t出=32︒C，  t湿=28︒C;
实际工况:L水=150m3/h,  t入=42︒C,   t出=32︒C，  t湿=28.1︒C。
二、材质要求
壳体采用优质耐老化耐紫外线玻璃钢；
桁架、支架、槽钢、角钢、爬梯、连接螺栓及其他金属材料均要耐腐SUS304及以上等级不锈钢。
三、塔内填料
采用冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料，材质为纯生料PVC，不接受再生料，其阻燃等级达到难燃B1级。
四、传动机构要求
电机采用合资以上品牌，电机绝缘等级F级，IP55防护；

电机外壳须防盐雾防腐；
部分进口零部件必须要有国产替代准备；
风机特性参数应符合工况要求，并采用进口或合资风机；
所用轴承为进口品牌；
采用进口传动皮带；
皮带轮须经特殊防锈处理，经久耐用。
五、漂水率：低于0.01%。
六、噪音：运转时距离塔体10米处不超过58dB（A）。
七、配水系统
布水器应布水均匀且有防异物装置，不宜堵塞，清理维护方便。
八、补水、溢流、排污、集水槽装置
冷却塔应设自动、手动补水装置，并留有溢流及排污口。补水器采用浮球式，球、阀体为SUS304及以上等级不锈钢材质，其动作应严密灵活，并设有缺水（低水位）、溢流保护装置，当出现故障时，应给主机发出故障信号；集水槽深度不低于500mm。
九、抗震、抗风要求
塔体应具有良好的稳定性和强度，能承受8级地震、12级风力。
十、冷却塔应有检修、维护、安全等措施。
十一、电源：380V/50HZ。
十二、ZSKH-250T单台技术参数表： 

	项目
	内 容
	单 位
	数  据
	备
注

	基本参数
	冷却塔类型
	
	机械抽出风横流低噪音型冷却塔

	
	冷却塔型号
	
	ZSKH-250T

	
	设计参数条件
	
	设计条件
	实际条件

	
	冷却能力
	kcal/h
	1250000.00
	1250000.00

	
	水量
	m3/h
	250
	150

	
	进水温度
	℃
	37
	42

	
	出水温度
	℃
	32
	32

	
	湿球温度
	℃
	28
	28

	
	温差
	℃
	5
	10

	
	逼近度
	℃
	4
	9

	
	噪音
	dB（A）
	≤62

	设计参数
	塔体水压
	kPa
	45

	
	漂水损失
	
	≤0.005%

	
	蒸发损失
	
	0.83%

	
	补充水量
	
	≤1.27%

	
	净重
	Kg
	2320

	
	运行重
	Kg
	4520

	构造材质
	颈口
	
	玻璃钢
	优质玻璃纤维毡和树脂合成

	
	洒水系统
	
	玻璃钢
	优质玻璃纤维毡和树脂合成

	
	围板 水盆 水缸
	
	玻璃钢
	优质玻璃纤维毡和树脂合成

	
	减速机
	
	6#
	品牌“豪强”等合资品牌（与良机使用品牌一致）外壳防盐雾耐腐

	
	皮带
	
	复合材料
	品牌“韩国三星”

	
	填料
	
	优质PVC
	难燃型、耐高温

	
	铁框架、电机架、爬梯
	
	304不锈钢
	

	风机参数
	风扇形式
	
	轴流式

	
	风机直径
	mm
	φ2400

	
	风机叶的材料
	
	碳纤维    

	
	叶片紧固件
	
	304不锈钢材质

	
	风扇转速
	rpm/min
	358

	
	风量
	m3/h
	150000

	电机参数
	电机型式
	
	全封闭防水型，防盐雾耐腐
	品牌“ABB”

	
	防护/绝缘等级
	
	IP55/F

	
	传动方式
	
	皮带传动 
	      减速机豪强460

	
	电机功率/极数
	Hp-p
	7.5KW-4

	
	电压/相位/频率
	
	380V/3 Phases/50Hz

	
	轴    承
	
	SKF

	接管尺寸
	进水管径
	mm
	DN-150x 2   耐压16公斤

	
	出水管径
	mm
	DN-250    耐压16公斤

	
	溢水管径
	mm
	DN-80

	
	排污管径
	mm
	DN-80

	
	自动补水管径
	mm
	DN-40

	
	手动补水管径
	mm
	DN-40

	外形尺寸
	长x宽x高
	mm
	3230x5330x4380


十三、质保期与售后服务承诺：

◆  出厂机组全部按照ISO9001质保体系管理、生产和检验。
◆  公司拥有模拟工况检测站。

◆  冷却塔主机设备采取全程100%品检措施；

◆  产品生产前对各种原材料、零配件进行预检；

◆  产品生产中设置产品身证卡，记录每道工序制造过程和检测数据；

◆  产品出厂前100%经过模拟工况检测站检测，检测的主要项目有

◇ 气密试验

◇ 液压试验

◇ 电气安全试验

◇ 名义工况性能测试

◇ 最大负荷工况运转测试

◇ 部分负荷工况运行测试

◇ 恶劣工况性能测试

◇ 噪声测验

◇ 振动值测定

◇ 清洁度测定

◇ 电源波动范围试测（380V±10%）

13.1、售前服务

向买方提供以下服务，并承诺协助买方对该项目的设计参数进行确认试验或相关的设计研究。

1、对该项目的设备系统，免费提供相关设备的设计咨询。

2、在买方设计过程中，配合设计人员对所选定的机组设备的相关问题给予技术支持。

13.2、售中服务

1）、及时向买方或有关设计人员提供合同设备的安装图纸等有关技术资料。

2）、按合同要求，设计设备图纸，并在规定时间内完成设计修改，经买方认可后进

行设备的详细设计。

、组织好设计联络会议，向买方详细、完整地介绍产品的技术来源、设计思想，

整机结构和主要部件（包括结构、换热器、风机、等部件）的设计，培训计划和外协、外购件情况等。

4）买方在合同执行过程中所作的各项技术修改，卖方将作出积极应答。

5）向买方提供所需的及卖方认为必要的符合要求的技术文件。

6）对卖方提供的设备进行安装、检查、测试和调试，并协助买方对设备进行系统联调。并提供买方要求的相关文件。

13.3、售后服务

1）按照合同要求卖方向买方提供合同设备的维护、维修、运行及人员培训的相关文件资料。

2）为买方的有关工程技术人员提供必要的技术培训。

3）卖方可免费派遣有经验的操作人员协助买方做好运行管理工作。

4）在质量保证期内，对非人为因素造成的卖方提供货物的质量问题，卖方进行免费更换或维修；对人为因素或非卖方提供的货物造成卖方提供货物的质量问题，卖方提供更换或维修服务，只收取材料成本费。

5）在设备的使用寿命期内，卖方保证对设备的零部件、易损件的供应。

6）定期（每半年）对设备的运行、维护保养情况进行跟踪。质保期内由卖方负责维修保养工作；质保期后卖方将提供维修保养的指导工作，每年卖方将进行一次设备的运行情况调查，并登记备案，直至设备使用期满。

对客户建档服务；定期回访，对设备的运行、维护保养情况进行跟踪。质保期内由卖方负责维修保养工作；质保期后卖方将提供维修保养的指导工作，每年卖方将进行一次设备的运行情况调查，并登记备案，直至设备使用期满。

8）卖方保证买方在设备的寿命期内，在15天内买到必需的零配件。

9）卖方保证维修反应时间在24小时内，并在48小时内到达买方工厂。

10）定期（每半年）提供例行检查和维修服务。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表（按下表报价清单，既有总价也要有分项单价）。

投选价格总表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄采购文件技术标准和要求或采购文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件三“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应采购文件）

（报价文件与采购文件的偏离）
	序号
	采购文件
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应采购文件的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
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