	一公司

	工程名称 PROJECT
	
	项目名称 SUBPRO
	调节阀采购

	编制PREP.
	
	2024.6
	控制阀数据表
SPECIFICATIONFORCONTROLVALVE
	图号
DWG.NO
	3

	校对CHK.
	
	2024.6
	
	
	

	位号TAG №
	
	阀体组件
B O D Y
	阀体型式Valvetype
	电动开关球阀

	数量Quantity
	3
	
	型号Mode№
	451YO

	用途Service
	冲洗水电动阀
	
	阀体直径BodySize
	25

	管道编号P&ID№
	
	
	阀座直径PortsSize
	25

	管道材质LineMaterial
	316L
	
	公称压力Rating
	PN16

	管道规格LineSize
	DN25
	
	法兰标准/连接型式Conn.Type
	HG/T20592­2009 RF

	操作条件OPERATION
	
	阀体材质BodyMaterial
	316L

	工艺介质FluidName
	混合冷凝水
	
	阀芯材质PlugMaterial
	2205

	流体状态FluidState
	水
	
	阀座材质SeatMaterial
	2205

	操作温度OperaTemp  (ºC)
	60
	
	泄漏等级LeakageClass
	CLASS VI

	流量单位FlowrateUnit
	m3/h
	
	流量特性Characteristic
	ON/OFF

	最大流量MaxFlowrate
	
	
	上阀盖型式BonnetType
	P

	正常流量NorFlowrate
	
	
	填料Packing
	NP4519

	最小流量MinFlowrate
	
	
	额定Cv值ValveCv
	

	阀前压力
InPress
(Mpa)G
	最大流量时Pmax
	0.32
	
	额定行程Ratedstroke(mm)/度
	90

	
	正常流量时Pnor
	
	执行机构
ACTUA TOR
	型式Type/颜色Color
	371RSA-05

	
	最小流量时Pmin
	
	
	型号Mode
	

	阀后压力
OutPress
(Mpa)G
	最大流量时Pmax
	
	
	结构形式 TYPE
	角行程

	
	正常流量时Pnor
	
	
	作用形式 ACTION
	ON/OFF

	
	最小流量时Pmin
	
	
	行程范围 JOURNEY RANGE
	0~90°

	最大压差Max DP△P(Mpa)
	
	
	电源 ELECTRICAL SUPPLY
	220V/380VAC 50Hz

	正常压差Nor DP△P(Mpa)
	
	
	手轮 HAND WHEEL
	要

	最小压差MinDP△P(Mpa)
	
	
	外壳材质 POSITIONER

	铸铝

	关闭压差ShutoffPress(Mpa)
	0.4
	
	输入信号 INPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	操作密度OperaDensity(Kg/m³)
	1000
	
	输出信号 OUTPUT SIGNAL
	4~20mA DC HART

	标准密度STDensity
	
	
	设定窗口 SETTING WINDOWS
	LCD+设定按钮


	比重SP.Gr.
	
	
	电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE
	M20×1.5

	气体分子量M.W
	
	
	防护等级 ENCLOSURE PROOF
	IP67

	动力粘度DynamicViscosity cp
	
	
	防爆等级EXP.Class
	无

	等熵指数SpecHeatsRatio
	
	
	电气接口尺寸Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数Z CompressFactor
	
	
	阀位指示器 POSITION INDICATOR
	执行机构配套

	汽化压力PvVaporPressure(Mpa)
	
	
	防腐处理 EMBALMMENT
	非金属材料喷涂

	临界压力PcCriticalPress (Mpa)
	
	
	阀位开关 POSITION SWITCH
	

	计算Cv值Calculate Cv
	最大Max
	
	
	x制造厂 MANUFACTURER
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	选择Cv值
	SelectedCv
	
	
	
	

	阀门开度Travel (%)
	最大Max
	
	
	
	

	
	正常Nor
	
	
	
	

	
	最小Min
	
	
	
	

	最大噪音NoiseLevel(dB)
	65
	
	
	

	故障时阀位FailPosion
	关
	
	
	

	全行程时间StrokeTime(S)
	
	
	
	

	备注Remarks:

附：配对法兰、螺栓、螺母紧固件，垫片(法兰材质316L）


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


