## 开关阀
Seriel No. 序号 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | Rev.
Valves No. 阀门位号 |  |  |  | PSV-1001 | PSV-1002
Valves Quantity 阀门数量 |  |  |  | 1 | 1
Place 安装位置 | Nominal Size 公称尺寸， mm |  |  | 125 | 150
| Piping Section No. 管段号 |  |  | P1001-ST-200 | 设备上(X-401)
| Piping Classification 管道等级 |  |  | 63C22 | 25C22
| P&I Drawing No. PID图号 |  |  | 3322SY-1-02（01/05） | 3322SY-1-02（01/05）
| Piping Layout Drawing No. 管道布置图图号 |  |  | 3322SY-01-11 | 3322SY-01-11
Operating Cond. 使用条件 | Medium Name 介质名称 |  |  | 蒸汽 | 蒸汽
| Medium Status 介质状态 |  |  | 汽体 | 汽体
| Initiative Backpressure 初始背压， Mpa(a) |  |  | 0.1 | 0.1
| Action Pressure 动作压力， Mpa(a) |  |  | 3.25 | 1.65
| Operating Temperature 操作温度， ℃ |  |  | 350 | 196
| Discharge 排放量， kg/h |  |  | 33000 | 17000
Technical Specification 技术规格 | Safety Valve Type 安全阀型式
| Type No. 型号 |  |  | A48SY-64C DN125*150 | A48Y-25C DN150*200 |  |  | 阀体：WCB 阀座：ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti 阀瓣：2Cr13/1Cr18Ni9Ti 弹簧：50CrVA 阀杆：2Cr13 密封面：堆焊Co基硬质合金
| Material 材料 |  | Valve Body 阀体 | WCB | WCB
|  |  | Valve Core 阀芯 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti
|  |  | Sealing Part 密封件 | 堆焊Co基硬质合金 偏离12CrMo+STL | 堆焊Co基硬质合金 偏离12CrMo+STL
| Connection Type 连接形式 | Inlet 入口 | 公称Nominal Size 尺寸，mm | 125 | 150
|  |  | Pressure Rating 压力等级，MPa | 6.3 | 2.5
|  |  | Flange Standard No. 法兰标准号 | HG/T 20592-2009 | HG/T 20592-2009
|  |  | Sealface Type 密封面形式 | RF | RF
|  | Outlet 出口 | Nominal Size 公称尺寸，mm | 125偏离150 | 150偏离200
|  |  | Pressure Rating 压力等级，MPa | 1.0偏离1.6 | 1.0偏离1.6
|  |  | Flange Standard No. 法兰标准号 | HG/T 20592-2009 | HG/T 20592-2009
|  |  | Sealface Type 密封面形式 | RF | RF
| Valve Throat Diameter 阀座喉部直径，mm |  |  | 80 | 100
| Valve Core Lifting Height 阀座开启高度，mm |  |  | * ) | * )
Mass 质量，kg |  |  |  | * ) | * )
Remarks 备注

## Sheet1
项目名称
分项名称
仪表数据表 | 电动调节阀 |  | 图号
阶段
日期
位号
用途 |  | 密封水
P&ID号
管道编号
管道规格
操作条件
工艺介质 |  | 水
操作压力 |  | 1.0MPA
操作温度 |  | 80℃
阀前压力 |  | 1.0MPA
阀后压力 |  | 0.2MPA
正常流量 |  | 10-20吨/h
最大流量 |  | 25吨/h
阀体规格
型号 |  | KEM
型式 |  | 套筒式
公称通径 |  | DN50
公称压力 |  | 1.6MPA
阀体材质 |  | 碳钢
阀芯材质 |  | 304
阀座材质 |  | 304
填料 |  | 柔性石墨
泄漏等级 |  | V级
法兰标准及等级 |  | HG20592-2009
法兰尺寸及密封面 |  | DN50/RF面
阀体长度
制造厂 |  | 鞍山工装
电动执行机构规格
型号 |  | 371LSB-30
结构型式 |  | 一体式
行程范围 |  | 20
手轮 |  | 有
电源 |  | 220V/50Hz
电缆
外壳材料 |  | 铝质
防腐处理 |  | 根据用户要求
输入/输出信号 |  | 4-20mA输入输出
阀位开关 |  | 有
阀位指示器 |  | 有
设定窗口 |  | 显示屏
电气接口尺寸 |  | 2*G3/4
防护等级 |  | IP67
防爆等级 |  | 本安
制造厂 |  | 徐州阿卡、鞍山工装、阿自倍尔